## Splošno
DODATNE OBVEZNOSTI IZVAJALCA, ki so zajete v enotnih cenah posameznih postavk:
Popis se nanaša na izkop in zasip jarka ter vseh ostalih spremljajočih del pri izvedbi kanala in vodovoda.
Ponovna vzpostavitev prekopanih asfaltnih površin je predvidena v obstoječih debelinah, katere niso natančno poznane, zato povzamemo standardne debeline:
· za vozišča in dvorišča 6 cm enoslojni asfalt.
Ročni izkop je predviden pri odkrivanju obstoječega kanala, na mestih povezav, pri vseh križanjih z ostalimi podzemnimi komunalnimi vodi in na vseh odsekih, kjer bi zaradi približevanja izkopa do drugih napeljav lahko prišlo do poškodb le-teh.
V enotnih cenah so vključena tudi naslednja dela:
· pripravljalna dela in dnevno čiščenje gradbišča
· začasne deponije in pripadajoči transporti na deponijo in z deponije na mesto vgraditve
· trajne deponije in pripadajoči transporti
· potrebno opiranje in opažanje izkopanega jarka
· vzdrževanje jarka do položitve kanala
· vzdrževanje jarka do vzpostavitve v prvotno stanje
· vzdrževanje cest do vzpostavitve v prvotno stanje
· potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov
· izvedba začasnih prehodov preko jarka, za pešce in motorna vozila
· potrebno zavarovanje gradbišča
· upoštevan je izkop v omejenem prostoru po voznih površinah, makadamski poti.
· koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasjedajalci
· pravočasno naročanje geodetskih posnetkov
· pravočasno naročanje odkazov obstoječih podzemnih komunalnih vodov
· pravočasna pridobitev in izvedba vseh potrebnih dovoljenj za cestne zapore in prekope
· dobava in postavitev vseh predpisanih označb za označitev gradbišča
· pridobitev prostora in dovoljenj za trajno deponiranje materiala od izkopa
. vse poškodbe podzemnih vodov in privatne lastnine v času gradnje
. VSA pozitivna soglasja tangiranih lastnikov zemljišč po končani gradnji.
Investitor na gradbeni trasi nima izdelanih raziskav za vrsto in kategorijo zemljine, zato so v popisu le ocene. Vrsto in kategorijo zemljine določijo skupaj predstavnik izvajalca, naročnika ter nazornega organa, pri odprtem kanalu, po odsekih od jaška do jaška. Dejansko kategorijo zemljine, z vpisom v gradbeni dnevnik, potrdi nadzorni organ!
Kanal izvajati po odsekih, najmanj od jaška do jaška. Po izvedbi izkopa izvesti posteljico, položiti kanal, izvesti osnovni zasip s spodbijanjem in utrjevanjem ter izvesti preostali zasip. Vse faze opraviti skladno z opisi v postavkah. Posamezne faze izvedbe, po odsekih od jaška do jaška, prevzame in z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ.
Vse količine obračunavati v raščenem terenu. Različni faktorji, določeni po kalkulativnih normah, so zajeti v osnovni ceni postavke. Pri obračunu količin se upoštevajo dejanske količine izkopov, vendar največ do predpisanih gabaritov kanala. Dejanske gabarite kanala, na posamezni zakoličbeni točki, prevzame in z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ. Za neupravičene več izkope nosi vso odgovornost izključno izvajalec sam.
Izkop opravljati v omejenem prostoru, skladno s predpisanim vplivnim pasom in služnostnimi pogodbami oziroma soglasji. Za morebitne posege na zemljišča izven predpisanega vplivnega pasu, nosi vso odgovornost izvajalec sam. Za posege na takšna zemljišča si mora izvajalec pridobiti pisno dovoljenje lastnika zemljišča. V nasprotnem primeru je manipulativni prostor omejen na površine v predpisanem vplivnem pasu za katere so pridobljene služnostne pogodbe oziroma soglasja.
Gradbeno mehanizacijo prilagajati razmeram na terenu. Vso odgovornost za morebitne poškodbe, ki so posledica neprilagojene mehanizacije, nosi izključno izvajalec.
Po končanih delih, s prekopi poškodovane površine, vzpostaviti v prvotno obliko. Od lastnikov tangiranih parcel pridobiti pisno potrdilo o vzpostavitvi zemljišča v prvotno stanje. Pozitivna soglasja pridobljena od lastnikov zemljišč so zajeta v enotnih cenah posameznih postavk in jih izvajalec del dostavi investitorju pred podpisom zapisnika o končanju del.

## Rekapitulacija vseh del
SKUPNA REKAPITULACIJA
kanalizacije in vodovoda v naselju Jugorje
1. | Kanalizacija |  | 0
2. | Vodovod |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| Popust | 0% | 0
| SKUPAJ s popustom |  | 0
| DDV |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0

## Rekapitulacija del
SKUPNA REKAPITULACIJA kanalizacije v naselju Jugorje
1. | Kanal k1 in k5 | 0
2. | Kanali k2, k3 in k4 | 0
3. | Kanal k6 | 0
4. | Tlačni vod | 0
5. | Meteorna kanalizacija | 0
6. | Gradbeni del ČRP | 0
7. | Strojni del ČRP | 0
8. | Elektro del ČRP | 0
9. | Hišni priključki | 0
10. | Tuje storitve | 0
| SKUPAJ | 0

## kanal K1 in K5
REKAPITULACIJA
| I. | KANALIZACIJA |  | 0
| II. | GRADBENA DELA |  | 0
|  | SKUPAJ: |  | 0
| I. | Kanalizacija
| 1. | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov.
|  | m1 | 451 | 0
| 2. | Postavljanje prečnih profilov za kanalizacijo iz desk s potrebnimi višinami.
|  | kom | 21 | 0
| 3. | Identifikacija obstaječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij.
|  | kom | 6 | 0
| 4. | Priprava gradbišča v dolžini l=451 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja z odstranitvijo grmičrvja in dreves (debla širine do 20 cm) v pasu do 10m, s pripravo in utrditvijo poti, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
|  | m1 | 451 | 0
| 5. | Dobava kanalizacijskih poliestrskih cevi nazivne togosti SN 5000N/m2, kompletno z vsem potrebnim spojnim materialom.
premer cevi 200 mm
|  | m1 | 174 | 0
| 6. | Dobava kanalizacijskih poliestrskih cevi nazivne togosti SN 10000N/m2, kompletno z vsem potrebnim spojnim materialom.
premer cevi 250 mm
|  | m1 | 277 | 0
| 7. | Polaganje kanalizacijskih cevi v projektiranem padcu z dobavo peska za izdelavo peščene posteljice debeline 10cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi. Posteljico in zasip je potrebno utrditi do predpisane nosilnosti.
premer cevi 250 mm
|  | m1 | 269 | 0
| 8. | Polaganje kanalizacijskih cevi v projektiranem padcu z dobavo betona C 12/15 za izdelavo posteljice debeline 10cm ter delno obbetoniranje cevi, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi. Posteljico in zasip je potrebno utrditi do predpisane nosilnosti.
premer cevi 200 mm
|  | m1 | 174 | 0
| 9. | Polaganje kanalizacijskih cevi v projektiranem padcu z dobavo betona C 12/15 za izdelavo posteljice debeline 10cm ter polno obbetoniranje cevi, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
premer cevi 250 mm
|  | m1 | 8 | 0
| 10. | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm s teflonskim ležiščem, nosilnost 250kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
|  | kom | 6 | 0
| 11. | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 250kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm. Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
|  | kom | 6 | 0
| 12. | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 150kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
|  | kom | 2 | 0
| 13. | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 150kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm.Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
|  | kom | 2 | 0
| 14. | Dobava prefabriciranega umirjevalnega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz armiranega poliestra GRP premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 150kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
|  | kom | 5 | 0
| 15. | Montaža (vgradnja) umirjevalnega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 150kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm.Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
|  | kom | 5 | 0
| 16. | Dobava prefabriciranega umirjevalnega jaška globine 2.00 - 3.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 150kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
|  | kom | 1 | 0
| 17. | Montaža (vgradnja) umirjevalnega jaška globine 2.00 - 3.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 150kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm.Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
|  | kom | 1 | 0
| 18. | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška globine 2.00 - 3.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm s teflonskim ležiščem, nosilnost 250kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
|  | kom | 3 | 0
| 19. | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška globine 2.00 - 3.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 250kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm.Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
|  | kom | 3 | 0
| 20. | Dobava prefabriciranega umirjevalnega jaška globine 2.00 - 3.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 150kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
|  | kom | 1 | 0
| 21. | Montaža (vgradnja) umirjevalnega jaška globine 2.00 - 3.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 150kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm.Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
|  | kom | 1 | 0
| 22. | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška globine 3.00 - 4.00 m iz poliestra premera 100 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm s teflonskim ležiščem, nosilnost 250kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
|  | kom | 3 | 0
| 23. | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška globine 3.00 - 4.00 m iz poliestra premera 100 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 250kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm.Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
|  | kom | 3 | 0
| 24. | Preiskus vodotesnosti za kanalizacijske cevi po veljavnih standardih po odsekih kanala od jaška do jaška. Obračun po m1 cevi.
|  | m1 | 451 | 0
| 25. | Preiskus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 2.00 m.
|  | kom | 13 | 0
| 26. | Preiskus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 4.00 m.
|  | kom | 8 | 0
| 27. | Visokotlalno spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije po končanih delih. Pregled izvrši pooblaščeni upravljalec javne kanalizacije.
|  | m | 451 | 0
| 28. | TV snemanje (kontrola) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov. Posnetek mora biti kompatibilen z dokumentnim in GIS sistemom upravljalca javne kanalizacije.
|  | m | 451 | 0
| 29. | Razna manjša dela, ki so potrebna pri izgradnji kanalizacije.
|  | ocena 5 % od kanalizacije |  | 0
|  | Kanalizacija skupaj : |  | 0
| II. | Gradbena dela
| 1. | Izkop humusa v debelini cca.15 cm z odmetavanjem 3,0m od roba izkopa ali odvoz na začasno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam.
|  | m3 | 77 | 0
| 2. | Odstranitev hlodovine in dreves s premerom debla od 20 do 50 cm na trasi kanalizacije.
|  | kom | 40 | 0
| 3. | Rušenje asfalta s potrebnim rezanjem z motorno rezilko, z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, ki si jo preskrbi izvajalec sam. Asfalt deb.6 cm.
|  | m2 | 720 | 0
| 4. | Asfaltiranje cestišča z enoslojnim asfaltom, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 6 cm; S predhodno popravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
|  | m2 | 720 | 0
| 5. | Izvedba enostranske mulde ob cestišču, z ustrezno pripravljeno podlago, širina do 50 cm.
|  | m1 | 135 | 0
| 6. | Strojni izkop jarka, globine 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji III. in IV. ktg
|  | m3 | 772 | 0
| 7. | Strojni izkop jarka, globine 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji V. Ktg
|  | m3 | 514 | 0
| 8. | Strojni izkop jarka, globine 2-4.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji III. in IV. ktg
|  | m3 | 45 | 0
| 9. | Strojni izkop jarka, globine 2-4.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji V. Ktg
|  | m3 | 74 | 0
| 10. | Ročni izkop jarka na globini jarka 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala na rob izkopa.
Izkop v zemlji III. in IV. ktg
|  | m3 | 32 | 0
| 11. | Ročni izkop jarka na globini jarka 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala na rob izkopa.
Izkop v zemlji V. ktg
|  | m3 | 21 | 0
| 12. | Ročni izkop jarka na globini jarka 2-4.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala na rob izkopa.
Izkop v zemlji III. In IV. ktg
|  | m3 | 2.5 | 0
| 13. | Ročni izkop jarka na globini jarka 2-4.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala na rob izkopa
Izkop v zemlji V. ktg
|  | m3 | 3.5 | 0
| 14. | Razpiranje jarka na odsekih, kjer trasa poteka v sipkem zemljišču ali v neposredni bližini obstoječih objektov. Upravičenost razpiranja glede na nevarnost oceni vodja gradbišča, potrdi pa nadzorni organ.
|  | m2 | 360 | 0
| 15. | Izdelava začasne varovalne ograj na strmini ob izkopu jarka. Ograja služi za zavarovanje izkopa in preprečitev raznosa izkopanega materiala po brežini. Postavitev varovalne ograje določi vodja gradbišča skupaj z nadzornim organom in geomehanikom.
|  | m1 | 174 | 0
| 16. | Izkop, betoniranje, opaženje in armatura prečnih zaščitnih zidov na brežini z betonom C 20/25, prereza 0,30m3/m2.
|  | kom | 15 | 0
| 17. | Izdelava tamponskega nasutja v debelini 30cm z dobavo in utrjevanjem do predpisane zbitosti.
|  | m3 | 373 | 0
| 18. | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | m2 | 541 | 0
| 19. | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm) - posteljica za vodovod, za kanalizacijo že pri polaganju cevi.
|  | m3 | 54.2 | 0
| 20. | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
|  | m3 | 339.2 | 0
| 21. | Zasip jarka s kamnitim nasipnim materialom na trasi kanalizacije v cesti z nabijanjem v plasteh po 30 cm, kompletno z dobavo nasutja.
|  | m3 | 374 | 0
| 22. | Zasip jarka z materialom iz izkopa po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30cm.
|  | m3 | 418 | 0
| 23. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam (koeficient razrahljivosti materiala ni upoštevan)
|  | m3 | 1046 | 0
| 24. | Humusiranje zelenih površin s humusem deponiranim ob robu izkopa oziroma na začasni deponiji, v debelini 15 cm, s finim planiranjem in sejanjem trave.
|  | m3 | 77 | 0
| 25. | Zasaditev brežine z avtohtonim grmovjem.
|  | kom | 20 | 0
| 26. | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj.
|  | kom | 1 | 0
| 27. | Betoniranje betonskega praga (kombinacija beton C 20/25 in kamniti material iz izkopa - lomljenec). Širina praga 80 cm dolžina cca. 100cm, višina 150 cm.
|  | kom | 1 | 0
| 28. | Tlakovanje dna in brežine potoka na odseku kanalizacije J21 - J22. Dno potoka obložiti z lomljenim kamnom položenim na beton, brežino obložiti s kamnom položenim v nabito ilovico.
|  | m2 | 10 | 0
h
| 29. | Črpanje talne vode v času gradnje
|  | ur | 24 | 0
| 30. | Čiščenje terena gradbišča po končanju del z odstranitvijo površinskega kamenja in poravnava terena v stanje pred posegom s finim planiranjem in zasejanjem trave.
|  | m2 | 1560 | 0
| 31. | Razna manjša dela, ki so potrebna pri izgradnji kanalizacije.
|  | ocena 5% gradbenih del |  | 0
|  | Gradbena dela skupaj : |  | 0

## kanali K2, K3 in K4
REKAPITULACIJA
I. | KANALIZACIJA |  | 0
II. | GRADBENA DELA |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
I. | Kanalizacija
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov.
| m1 | 347.4 | 0
2. | Postavljanje prečnih profilov za kanalizacijo iz desk s potrebnimi višinami
| kom | 15 | 0
3. | Identifikacija obstaječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij.
| kom | 11 | 0
4. | Priprava gradbišča v dolžini l=347 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja z odstranitvijo grmičrvja in dreves (debla širine do 20 cm) v pasu do 10m, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| m1 | 347 | 0
5. | Dobava kanalizacijskih poliestrskih cevi nazivne togosti SN 5000N/m2, kompletno z vsem potrebnim spojnim materialom
premer cevi 200 mm
| m1 | 27 | 0
6. | Dobava kanalizacijskih poliestrskih cevi nazivne togosti SN 5000N/m2, kompletno z vsem potrebnim spojnim materialom
premer cevi 250 mm
| m1 | 64 | 0
7. | Dobava kanalizacijskih poliestrskih cevi nazivne togosti SN 10000N/m2, kompletno z vsem potrebnim spojnim materialom
premer cevi 250 mm
| m1 | 256.4 | 0
8. | Polaganje kanalizacijskih cevi v projektiranem padcu z dobavo peska za izdelavo peščene posteljice debeline 10cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi. Posteljico in zasip je potrebno utrditi do predpisane nosilnosti.
premer cevi 250 mm
| m1 | 320.4 | 0
9. | Polaganje kanalizacijskih cevi v projektiranem padcu z dobavo betona C 12/15 za izdelavo posteljice debeline 10cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi. Posteljico in zasip je potrebno utrditi do predpisane nosilnosti.
premer cevi 200 mm
| m1 | 27 | 0
10. | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm s teflonskim ležiščem, nosilnost 250kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
| kom | 8 | 0
11. | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 250kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm.Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
| kom | 8 | 0
12. | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 150kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
| kom | 3 | 0
13. | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 150kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm.Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
| kom | 3 | 0
14. | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška globine 2.00 - 3.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm s teflonskim ležiščem, nosilnost 250kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
| kom | 6 | 0
15. | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška globine 2.00 - 3.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 250kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm.Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
| kom | 6 | 0
16. | Preiskus vodotesnosti za kanalizacijske cevi po veljavnih standardih po odsekih kanala od jaška do jaška. Obračun po m1 cevi.
| m1 | 347.4 | 0
17. | Preiskus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 2.00 m.
| kom | 11 | 0
18. | Preiskus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 4.00 m.
| kom | 6 | 0
19. | Visokotlačno spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije po končanih delih. Pregled izvrši pooblaščeni upravljalec javne kanalizacije.
| m | 347.4 | 0
20. | TV snemanje (kontrola) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov. Posnetek mora biti kompatibilen z dokumentnim in GIS sistemom upravljalca javne kanalizacije.
| m | 347.4 | 0
21. | Razna manjša dela, ki so potrebna pri izgradnji kanalizacije.
| ocena 5% kanalizacije |  | 0
| Kanalizacija skupaj : |  | 0
II. | Gradbena dela
1. | Izkop humusa v debelini cca.15 cm z odmetavanjem 3,0m od roba izkopa ali odvoz na začasno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam.
| m3 | 29 | 0
2. | Odstranitev hlodovine in dreves s premerom debla od 20 do 50 cm na trasi kanalizacije.
| kom | 10 | 0
3. | Rušenje asfalta po potrebi z rezanjem z motorno rezilko, z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, ki si jo preskrbi izvajalec sam.
| m2 | 890 | 0
4. | Asfaltiranje cestišča z enoslojnim asfaltom, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 6 cm; S predhodno popravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
| m2 | 890 | 0
5. | Izvedba enostranske mulde ob cestišču, z ustrezno pripravljeno podlago, širina do 50 cm.
| m1 | 85 | 0
6. | Strojni izkop jarka, globine 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji III. in IV. ktg
| m3 | 639.4 | 0
7. | Strojni izkop jarka, globine 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji V. Ktg
| m3 | 440.9 | 0
8. | Strojni izkop jarka, globine 2-4.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji III. in IV. ktg
| m3 | 17.6 | 0
9. | Strojni izkop jarka, globine 2-4.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji V. Ktg
| m3 | 27.8 | 0
10. | Ročni izkop jarka na globini jarka 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala na rob izkopa.
Izkop v zemlji III. in IV. ktg
| m3 | 31.1 | 0
11. | Ročni izkop jarka na globini jarka 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala na rob izkopa.
Izkop v zemlji V. ktg
| m3 | 20.3 | 0
12. | Ročni izkop jarka na globini jarka 2-4.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala na rob izkopa.
Izkop v zemlji III. in IV. ktg
| m3 | 1.5 | 0
13. | Ročni izkop jarka na globini jarka 2-4.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala na rob izkopa
Izkop v zemlji V. ktg
| m3 | 2 | 0
14. | Razpiranje jarka na odsekih, kjer trasa poteka v sipkem zemljišču ali v neposredni bližini obstoječih objektov. Upravičenost razpiranja glede na nevarnost oceni vodja gradbišča, potrdi pa nadzorni organ.
| m2 | 250 | 0
15. | Izdelava začasne varovalne ograj na strmini ob izkopu jarka. Ograja služi za zavarovanje izkopa in preprečitev raznosa izkopanega materiala po brežini. Postavitev varovalne ograje določi vodja gradbišča skupaj z nadzornim organom in geomehanikom.
| m1 | 27 | 0
16. | Izkop, betoniranje, opaženje in armatura prečnih zaščitnih zidov na brežini z betonom C 20/25, prereza 0,30m3/m2.
| kom | 3 | 0
17. | Obnova in popravilo obstoječe greznice pri stanovanjski hiši (Jugorje 15a) zaradi izkopa jarka za kanalizacijo - betoniranje, opaženje in armatura sten z betonom C 20/25, prerez 0,20m3/m2.
| kom | 1 | 0
18. | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 619.2 | 0
19. | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm) - posteljica za vodovod, za kanalizacijo že pri polaganju cevi.
| m3 | 40.7 | 0
20. | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 433.2 | 0
21. | Izdelava tamponskega nasutja v debelini 30cm z dobavo in utrjevanjem do predpisane zbitosti.
| m3 | 125.4 | 0
22. | Zasip jarka s kamnitim nasipnim materialom na trasi kanalizacije v cesti z nabijanjem v plasteh po 30 cm, kompletno z dobavo nasutja
| m3 | 297 | 0
23. | Zasip jarka z materialom iz izkopa po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30cm.
| m3 | 184 | 0
24. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam (koeficient razrahljivosti materiala ni upoštevan)
| m3 | 995 | 0
25. | Humusiranje zelenih površin s humusem deponiranim ob robu izkopa oziroma na začasni deponiji, v debelini 15 cm, s finim planiranjem in sejanjem trave.
| m3 | 29 | 0
26. | Zasaditev brežine z avtohtonim grmovjem.
| kom | 6 | 0
27. | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj.
| kom | 1 | 0
28. | Čiščenje terena gradbišča po končanju del z odstranitvijo površinskega kamenja in poravnava terena v stanje pred posegom s finim planiranjem in zasejanjem trave.
| m2 | 966 | 0
29. | Razna manjša dela, ki so potrebna pri izgradnji kanalizacije.
| ocena 5% gradbenih del |  | 0
| Gradbena dela skupaj : |  | 0

## kanal K6
REKAPITULACIJA
I. | KANALIZACIJA |  | 0
II. | GRADBENA DELA |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
I. | Kanalizacija
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov.
| m1 | 191 | 0
2. | Postavljanje prečnih profilov za kanalizacijo iz desk s potrebnimi višinami
| kom | 8 | 0
3. | Identifikacija obstaječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij.
| kom | 1 | 0
4. | Priprava gradbišča v dolžini l=191 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja z odstranitvijo grmičrvja in dreves (debla širine do 20 cm) v pasu do 10m, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| m1 | 191 | 0
5. | Dobava kanalizacijskih poliestrskih cevi nazivne togosti SN 5000N/m2, kompletno z vsem potrebnim spojnim materialom
premer cevi 250 mm
| m1 | 118 | 0
6. | Dobava kanalizacijskih poliestrskih cevi nazivne togosti SN 10000N/m2, kompletno z vsem potrebnim spojnim materialom
premer cevi 250 mm
| m1 | 73 | 0
7. | Polaganje kanalizacijskih cevi v projektiranem padcu z dobavo peska za izdelavo peščene posteljice debeline 10cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi. Posteljico in zasip je potrebno utrditi do predpisane nosilnosti.
premer cevi 250 mm
| m1 | 191 | 0
8. | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm s teflonskim ležiščem, nosilnost 150kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
| kom | 4 | 0
9. | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 150kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm.Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
| kom | 4 | 0
10. | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm s teflonskim ležiščem, nosilnost 250kN, napis na pokrovu KANALIZACIJA in znak mestne občine Novo mesto.
| kom | 4 | 0
11. | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška globine 0.00 - 2.00 m iz poliestra premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 250kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm.Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C 12/15.
| kom | 4 | 0
12. | Preiskus vodotesnosti za kanalizacijske cevi po veljavnih standardih po odsekih kanala od jaška do jaška. Obračun po m1 cevi.
| m1 | 191 | 0
13. | Preiskus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 2.00 m.
| kom | 8 | 0
14. | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije po končanih delih. Pregled izvrši pooblaščeni upravljalec javne kanalizacije.
| m | 191 | 0
15. | TV snemanje (kontrola) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov. Posnetek mora biti kompatibilen z dokumentnim in GIS sistemom upravljalca javne kanalizacije.
| m | 191 | 0
16. | Razna manjša dela, ki so potrebna pri izgradnji kanalizacije.
| ocena 5% kanalizacije |  | 0
| Kanalizacija skupaj : |  | 0
II. | Gradbena dela
1. | Izkop humusa v debelini cca.15 cm z odmetavanjem 3,0m od roba izkopa ali odvoz na začasno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam.
| m3 | 43 | 0
2. | Strojni izkop jarka, globine 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji III. in IV. ktg
| m3 | 323 | 0
3. | Strojni izkop jarka, globine 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji V. Ktg
| m3 | 212.7 | 0
4. | Strojni izkop jarka, globine 2-4.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji III. in IV. ktg
| m3 | 3.71 | 0
5. | Strojni izkop jarka, globine 2-4.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, začasna deponija ob robu izkopa.
Izkop v zemlji V. Ktg
| m3 | 5.6 | 0
6. | Ročni izkop jarka na globini jarka 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala na rob izkopa.
Izkop v zemlji III. in IV. ktg
| m3 | 15.4 | 0
7. | Ročni izkop jarka na globini jarka 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala na rob izkopa.
Izkop v zemlji V. ktg
| m3 | 9.1 | 0
8. | Razpiranje jarka na odsekih, kjer trasa poteka v sipkem zemljišču ali v neposredni bližini obstoječih objektov. Upravičenost razpiranja glede na nevarnost oceni vodja gradbišča, potrdi pa nadzorni organ.
| m2 | 132 | 0
9. | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 152.3 | 0
10. | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm) - posteljica za vodovod, za kanalizacijo že pri polaganju cevi.
| m3 | 22.9 | 0
11. | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti.
| m3 | 91.4 | 0
12. | Izdelava tamponskega nasutja v debelini 30cm z dobavo in utrjevanjem do predpisane zbitosti.
| m3 | 92.6 | 0
13. | Zasip jarka s kamnitim nasipnim materialom na trasi kanalizacije v cesti z nabijanjem v plasteh po 30 cm, kompletno z dobavo nasutja.
| m3 | 153.5 | 0
14. | Zasip jarka z materialom iz izkopa po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30cm.
| m3 | 255 | 0
15. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam (koeficient razrahljivosti materiala ni upoštevan).
| m3 | 364 | 0
16. | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj.
| kom | 1 | 0
17. | Čiščenje terena gradbišča po končanju del z odstranitvijo površinskega kamenja in poravnava terena v stanje pred posegom s finim planiranjem in zasejanjem trave.
| m2 | 112 | 0
18. | Razna manjša dela, ki so potrebna pri izgradnji kanalizacije.
| ocena 5% gradbenih del |  | 0
| Gradbena dela skupaj : |  | 0

## tlačni vod - črp JUGORJE
REKAPITULACIJA
I. | KANALIZACIJA |  | 0
II. | GRADBENA DELA |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
I. | Kanalizacija
1. | Zakoličba trase kanala po projektu s 5% režijskega pribitka
| m1 | 93 | 0
2. | Postavljanje prečnih profilov za kanalizacijo iz desk s potrebnimi višinami
| kom | 4 | 0
3. | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij.
| kom | 1 | 0
4. | Dobava in polaganje PE-HD tlačnih kanalizacijskih cevi (10 bar) na peščeno posteljico debeline 10cm ter zasip cevi s peskom granulacije 0-30mm 30cm nad temenom cevi, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
PE-HD cevi premer 90mm
| m1 | 93 | 0
5. | Tlačni preiskus po vgrajenem vodu
PE-HD cevi premer 90mm
| m1 | 93 | 0
6. | Razna manjša dela, ki so potrebna pri izgradnji kanalizacije.
| ocena 5% kanalizacije |  | 0
| Kanalizacija skupaj : |  | 0
II. | Gradbena dela
1. | Izkop humusa v debelini cca.15 cm z odmetavanjem 3,0m od roba izkopa ali odvoz na začasno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam.
| m3 | 7.2 | 0
2. | Rušenje asfalta s potrebnim rezanjem z motorno rezilko, z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, ki si jo preskrbi izvajalec sam. Asfalt deb. 6 cm.
| m2 | 485 | 0
3. | Asfaltiranje cestišča z enoslojnim asfaltom, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 6 cm; S predhodno popravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
| m2 | 485 | 0
4. | Izvedba enostranske mulde ob cestišču, z ustrezno pripravljeno podlago, širina do 50 cm.
| m1 | 65 | 0
5. | Strojni izkop jarka, globine 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, nalaganje izkopanega materiala na prevozno sredstvo.
Izkop v zemlji III. in IV. ktg
| m3 | 92 | 0
6. | Strojni izkop jarka, globine 0-2.00m s poševnim odsekavanjem stranic jarka in poravnavo dna izkopa s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu 0.80 m, nalaganje izkopanega materiala na prevozno sredstvo.
Izkop v zemlji V. Ktg
| m3 | 92 | 0
7. | Humusiranje zelenih površin s humusem deponiranim ob robu izkopa oziroma na začasni deponiji, v debelini 15 cm, s finim planiranjem in sejanjem trave.
| m3 | 7.2 | 0
8. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam (koeficient razrahljivosti materiala ni upoštevan)
| m3 | 126 | 0
9. | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 74.4 | 0
10. | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm) - posteljica za vodovod, za kanalizacijo že pri polaganju cevi.
| m3 | 11.2 | 0
11. | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 44.6 | 0
12. | Izdelava tamponskega nasutja v debelini 30cm z dobavo in utrjevanjem do predpisane zbitosti (makadamska in asfaltna pot).
| m3 | 22.5 | 0
13. | Izdelava kamnitega nosilnega sloja z dobavo materiala in utrjevanjem do predpisane zbitosti (makadamska in asfaltna pot).
| m3 | 75.6 | 0
14. | Izdelava ab nosilnega podpornega zidu, višine do 80 cm, širine 20cm, z vsem materialom, armaturo, opaži ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| m2 | 84 | 0
15. | Razna manjša dela, ki so potrebna pri izgradnji kanalizacije.
| ocena 5% gradbenih del |  | 0
| Gradbena dela skupaj : |  | 0

## meteorna kanalizacija
REKAPITULACIJA
I. | KANALIZACIJA |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
Opomba: ostala gradbena dela so upoštevana pri kanalih za odvajanje odpadne vode.
I. | Kanalizacija
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov.
| m1 | 210 | 0
2. | Postavljanje prečnih profilov za meteorno kanalizacijo iz desk s potrebnimi višinami
| kom | 11 | 0
3. | Identifikacija obstaječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij.
| kom | 3 | 0
4. | Dobava kanalizacijskih PP (polipropilenskih) cevi nazivne togosti SN 8000N/m2, kompletno z vsem potrebnim spojnim materialom.
premer cevi 400 mm
| m1 | 130 | 0
5. | Dobava kanalizacijskih PP (polipropilenskih) cevi nazivne togosti SN 8000N/m2, kompletno z vsem potrebnim spojnim materialom.
premer cevi 600 mm
| m1 | 80 | 0
6. | Polaganje kanalizacijskih cevi v projektiranem padcu z dobavo betona C 12/15 za izdelavo posteljice debeline 10 cm ter delno obbetoniranje cevi, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi. Posteljico in zasip je potrebno utrditi do predpisane nosilnosti.
premer cevi 400 mm
| m1 | 130 | 0
7. | Polaganje kanalizacijskih cevi v projektiranem padcu z dobavo betona C 12/15 za izdelavo posteljice debeline 10 cm ter delno obbetoniranje cevi, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi, s posteljico in zasipom, ki ju je potrebno utrditi do predpisane nosilnosti.
premer cevi 600 mm
| m1 | 80 | 0
8. | Dobava in izdelava betonskega - peskolova, krožnega prereza, prereza 100 cm, globine 1,0 do 1,5 m, (skupaj z betonskim pokrovom in LTŽ rešetko, vtokom iz mulde), skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi do mesta vgraditve.
| kom | 11 | 0
9. | Dobava in montaža LTŽ kanalske rešetke z betonsko kanaleto šir. 30 cm, globine kanalete 30 cm, nosilnost rešetke 250 kN z zaklepom (npr. LIVAR art. 723) v kompletu z izkopom in izdelavo betonske posteljice ter obbetonianjem (linijski vtočni jašek).
| m1 | 20 | 0
10. | Oblikovanje izpustne glave iz meteornega kanala v betonsko kanaleto, oblikovano iz zmesi zrn drobljenca debeline 15 cm, z ročnim vtiskanjem le tega v betonsko podlago, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi do mesta vgraditve.
| kom | 1 | 0
11. | Oblikovanje in izdelava meteornega iztoka iz kanala v meteorni jarek po brežini, v širini do 1,0 m, oblikovani iz zmesi zrn drobljenca debeline 15 cm, z ročnim vtiskanjem le tega v betonsko podlago, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi do mesta vgraditve.
| m1 | 65 | 0
12. | Čiščenje terena gradbišča po končanju del z odstranitvijo površinskega kamenja in poravnava terena v stanje pred posegom s finim planiranjem in zasejanjem trave.
| m2 | 210 | 0
| Kanalizacija skupaj : |  | 0

## črpališče JUGORJE
REKAPITULACIJA
II. | GRADBENA DELA |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
II. | Gradbena dela
1. | Izkop humusa v debelini cca.20 cm z odmetavanjem 3,0m od roba izkopa ali odvoz na začasno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam.
| m3 | 3 | 0
2. | Izdelava črpališča :
široki izkop v zemljišču III. in IV. ktg globine do 4.00m, s poševnim odsekavanjem stranic ter odlaganjem materiala ob izkopu.
| m3 | 42.8 | 0
3. | Izdelava črpališča:
široki izkop v zemljišču V. ktg globine do 4.00m, s poševnim odsekavanjem stranic ter odlaganjem materiala ob izkopu.
| m3 | 42.8 | 0
4. | Izdelava črpališča:
Zasip za stenami z zemljino deponirano ob izkopu z ustreznim nabijanjem v plasteh .
| m3 | 77 | 0
5. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam (koeficient razrahljivosti materiala ni upoštevan)
| m3 | 8.6 | 0
6. | Izdelava črpališča:
podložni beton C 8/10 v debelini 10 cm
| m3 | 0.4 | 0
7. | Dobava in montaža bazena črpališča (komore) iz armiranega poliestra premera 120 cm, globine 2,89m.
| kom. | 1 | 0
8. | Izdelava črpališča:
betoniranje dna v bazenu in plošče na vrhu z C 25/30(vodotesni beton), prereza 0,12 - 0,20m3/m2
| m3 | 1.15 | 0
9. | Izdelava črpališča:
betoniranje temeljne plošče in bočnih obtežitev po montaži bazena z betonom C 25/30(vodotesni beton), prereza nad 0,20m3/m2
| m3 | 1.7 | 0
10. | Izdelava črpališča:
armatura MAG 500/600
| kg | 170 | 0
11. | Izdelava črpališča:
armatura RA
| kg | 85 | 0
12. | Izdelava črpališča:
opaž sten
| m2 | 12 | 0
13. | Izdelava črpališča:
dvodelni pokrov 700/1000 mm nosilnosti 250 kN
| kom | 1 | 0
14. | Humusiranje zelenih površin s humusem deponiranim ob robu izkopa oziroma na začasni deponiji, v debelini 20 cm, s finim planiranjem in sejanjem trave.
| m3 | 3 | 0
15. | Izdelava tamponskega nasutja v debelini 30cm z dobavo in utrjevanjem do predpisane zbitosti.
| m3 | 3 | 0
16. | Razna manjša dela, ki so potrebna pri izdelavi kanalizacije.
| ocena 5% kanalizacije |  | 0
| Gradbena dela skupaj : |  | 0

## Strojni del
ČRPALIŠČE JUGORJE - STROJNE INSTALACIJE
Zahtevano je, da naj bo črpališče Jugorje dimenzionirano na pretok 0,42 l/s. Zaradi potrebne minimalne hitrosti v tlačnem cevovodu PE90 je potreben minimalni pretok V = 3 l/s. Izbrane črpalke imajo kapaciteto po 4,5 l/s.
V črpališču bodo vgrajene dve potopni črpalki mokre izvedbe JUNG tip UFK 25/2 AW. Parametri črpalk so enaki in sicer:
V = 4,5 l/s, H = 12,3 m, Pe = 2,6 kW.
Tlačni vod bo dimenzije DN 90 (PEHD 90/79,2). Hitrost v tlačnem vodu je 0,9 m/s in je večja od minimalno potrebne (0,8 m/s).
Vsaka črpalka bo preko INOX tlačnega cevovoda DN 80 povezana na projektirani tlačni odvodni cevovod DN 80. Na vsakem tlačnem cevovodu bo vgrajen ročni zasun in nepovratna loputa. Zasun bo vedno odprt. Zaprl se bo le v primeru okvare ali zamenjave nepovratnega ventila.
Zaželeno število vklopov črpalke je 5 x/h. Velikost zbirnega volumna črpališča:
Izberemo V = 0,45 m3 zaradi manjšega predvidenega dotoka vode v črpališče.
V posameznih postavkah so zajeti transportni in splošni stroški. Vsi cevovodi in armatura so iz nerjavečega železa, kar zagotavlja dolgo življensko dobo.
| ČRPALIŠČE JUGORJE- strojni del |  | 0
Opomba: Pri ceni posamezne opreme je potrebno upoštevati dobavo in montažo.
1. | Potopna litoželezna črpalka za odpadno vodo in blato za stacionarno mokro montažo JUNG PUMPEN, ali enakovredna, skupaj s tesnilnim, vijačnim in drobnim materialom
JUNG PUMPEN, tip UFK 25/2 AW
V=4,5 l/s, H=12,3 m,
Pe=2,6 kW/3x400 V
Elektromotor ima vgrajena termična stikala proti preobremenitvi.
Dodatna oprema za montažo v fekalni jašek:
· Priključni kabel dolžine 10 m
· tlačno koleno z zaklepom skupaj z držali vodil in sidernimi vijaki
· veriga za izvlek iz nerjavečega jekla L=6 m
· vodilne cevi z zgornjim držalom vodil narejene iz trajno nerjavečega materiala L=290 cm
| kpl | 2 | 0
2. | Kroglični nepovratni ventil s prirobnicami in protiprirobnicami za fekalno kanalizacijo kpl. s pritrdilnim in tesnilnim materialom DN 80, NP 16
| kos | 2 | 0
3. | Zasun z gumiranim zapiralom s prirobnicami in protiprirobnicami za fekalno kanalizacijo kpl. s pritrdilnim in tesnilnim materialom
DN 80, NP 16
| kos | 2 | 0
4. | Nerjaveči prirobnični fazonski kosi za fekalno kanalizacijo s tesnili in vijaki
· hlačni spoj z dva kolena in T kosom, s priključkom za izpiranje DN 50 in spojko C 3 x DN 80
| kos | 1 | 0
· spojnik FF DN 80, L=1080 mm
| kos | 2 | 0
· spojnik FF DN 80, L=400 mm
| kos | 1 | 0
5. | Litoželezni E spojnik WAGA MULTI/JOINT tip 2050 za cev PE-HD 90/79,2 skupaj s tesnilnim in montažnim materialom DN 80
| kos | 1 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus, ter usposobitev vseh naprav do popolne funkcionalnosti
| ocenjeno 5% stroj.del |  | 0
| Skupaj strojne instalacije |  | 0

## elektro ČRP
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA IN VODNIKI NN 0.4 KV MREŽE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
I. | GRADBENA DELA
1. | Dobava in nasipavanje peščene posteljice v plasti 10 cm pod kablom ter 20cm nad kablom, s peskom granulacije do 16 mm.
| m3 |  | 1 | 0
2. | Obbetoniranje kabelske kanalizacije na prehodih čez cestiščih, dovozih in pri križanju z drugimi vodi. Obbetoniranje se izvede z 10cm podložnim betonom in 20cm prektitjem cevi z betonom MB30.
| m3 |  | 0.4 | 0
3. | Dobava in polaganje eno cevne kabelske kanalizacije iz gibke energetske PVC cevi fi 160mm (rdeča). V dolžinskem metru se upošteva: spuščanje cevi v jarek, uravnavanje cevi po smeri in višini, vgradnja tipskih PVC distančnikov, okončanje cevi v jaških z razširjeno uvodnico ter pripadajoča tesnila in objemke cevi.
| m |  | 6 | 0
4. | Izdelava betonskega jaška kabelske kanalizacije svetle mere 1000x1000x1000 vključno s podložnim betonom MB30 in zaključeno z AB ploščo MB30 ter z enojnim LTŽ pokrovom dimenzij 60x60cm in napisom ELEKTRO. V ceni se upoštevano še finalno obdelavo notranjosti jaška z odprtinami zaključene z uvodnicami za uvod kabla in odprtino na dnu jaška za odvodnjavanje.
LTŽ pokrov B 125 (125kN)
| kos |  | 1 | 0
5. | Izdelava betonskega podstavka dimenzij 1.3x0.35x0.3 vključno s temeljem in obbetoniranjem podstavka z betonom MB20. Podstavek se opremi z sedmimi uvodnicami iz PVC cevi fi 80mm. V ceni se upoštevano še finalno obdelavo podstavka.
| kos |  | 1 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA IN VODNIKI NN 0.4 KV MREŽE
Položitveni material
1. | Dobava in polaganje kabla tipa NYY-J 5x10mm2.
| m |  | 3 | 0
2. | Dobava in polaganje kabla tipa XP00-A 4x70+2,5qmm.
| m |  | 8 | 0
3. | Polaganje kabla od krmilne omare do posameznih elementov v PH cevi povprečne dolžine 40 m.
H07N-F 3X2,5 mm2
H07N-F 4X2,5 mm2
H07N-F 5X2,5 mm2
| kos |  | 6 | 0
4. | Dobava in polaganje valjanec FeZn 25 x 4 mm P25 JUS N.B4.901 položen v plast zemlje gradbenega jareka. V dolžinskem metru so upoštevane še križne sponke.
| m |  | 22 | 0
5. | Dobava in polaganje opozorlilni trak.
| m |  | 10 | 0
6. | Meritve upornosti kratkostičnih zank in izdelava merilnega protokola in nastavitev revizijske knjige.
| kpl |  | 1 | 0
Motažna dela
7. | Priključek pocinkanega valjanca na ozemljitveno sponko PMO, krmilnih omar in izdelava ozemljitvenih mest.
| kos |  | 1 | 0
8. | Izdelav stikov na kovinskih mestih z vijačenjem, spajanjem z vodnikom H07V-K 1x10mm2 RU-ZE (PF) v dolžini cca. 5m na ozemljitveno mesto.
| kos |  | 4 | 0
9. | priklopa napajalnega kabla na prosto odvodno mesto v NN razdelilni omari TP Jugorje pri Gaberju, vključno z dobavo varovalnega elementa.
| kpl |  | 1 | 0
10. | Priklop energetskega kabla na PMO omarico (kabelčevlji, priklop ozemljila na zbiralko).
| kos |  | 1 | 0
11. | Montaža krmilne omarice črpališča na betonski postavek, kpl. z zaščito proti udoru vlage.
| kos |  | 1 | 0
12. | Montaža priključno merilne omarice črpališča na betonski postavek, kpl. z zaščito proti udoru vlage.
| kos |  | 1 | 0
13. | Priklop vseh pogonskih elementov in krmilnih elementov črpališča kot so priključki na omari, priključek črpalk, stikal sond in podobno.
| kpl |  | 1 | 0
Merilno mesto - črpališče Jugorje
14. | Merilno mesto je sestavljeno iz omare tipa A/FK 4 H z okencem za odčitavanje merilnika dimenzi omare 590x1080x320mm, ali katera druga enakih oziroma ustreznih karakteristik. Izbira drugega tipa omarice je možna ob soglasju projektanta in investitorja. V merilni omari je vgrajeno:
- | dvotarifni števec delovne energije z dajalnikom inpulzov 5-85A 3x230/400V
- | tonski pretvornik MTK (tip ISKRA TS8-T)
- | varovalni element | NVgL-gG 1x3x35A / HLE-PL00
- | varovalka za MTK | EZ 25/10A
- | katodni odvodniki "B" | 0.28kV, 70kA
- | sponka N+PE
- | vezni in drobni material
| kpl |  | 1 | 0
Krmilna omara črpališča Jugorje
15. | Krmilna omara je sestavljeno iz omare tipa A/FK 5 H dimenzije omare 785x1080x320mm, ali katera druga enakih oziroma ustreznih karakteristik. Izbira drugega tipa omarice je možna ob soglasju projektanta in investitorja. V krmilni omari je vgrajeno:
- | krmilna omara JUNG PUMPEN BD 610 MP SM, ki vsebuje naslednje elemente: mikroprocesorsko enoto, motorna zaščitna stikala, kontakotrja, komunikacijski vmesnik, GSM modul za dalinsko komunikacijo, preklopna stikala, ozemljitveno sponko.
| kpl | 1
- | Povezava krmilne omarice v obstoječi sistem procesnega vodenja upravljalca javne kanalizacije (daljinsko vodenje in spremljanje iz centra vodenja upravljalca).
| kpl | 1
- | preklopno stikalo mreža - 0 - generator 32A tip T5B-4-8441/E - Moeller
| kos | 1
- | prenapetostni modul ISKRA MIS EPCS TNC 275
| kos | 1
- | inštalacijski odklopniki B10/1, B16/1, B6/3, C16/3
| kos | 5
- | vtičnica 16A/230V za montažo na DIN letev
| kos | 1
- | vtičnica 32A/400V za montažo na DIN letev
| kos | 1
- | vtičnica 32A/400V z deblokirnim stikalom, za izvedbo generatorskega napajanja.
| kos | 1
- | Regulator temperature z nastavitev temp. območja +10 - +60 stopin z odpiralnim kontaktom 10A/250V - schrack
| kos | 1
- | grelnik za razdelilne omare 45W/110-250V AC/DC - schrack
| kos | 1
- | opozorilna bliskavica rdeče barve v zaščiti IP67
| kos | 1
- | Merilnik nivoja z hidrostatično potopno sondo
| kos | 1
- | Tlačno stikalo (visoki nivo)
| kos | 1
- | Vrstne sponke, POK kanal, vijačni in vezni material.
| kpl | 1
- | Kontrola brezhibnosti, prevezava na relejne module, programiranje, testiranje, spuščanje v pogon, šolanje osebja, primopredaja.
| kpl | 1
| kos |  | 1 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA IN VODNIKI NN 0.4 KV MREŽE |  |  | 0

## hišni priključki - JUGORJE
REKAPITULACIJA
I. | HIŠNI PRIKLJUČKI |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
I. | Hišni kanalizacijski priključki
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi in oznako hišnih revizijskih jaškov.
| m1 | 262 | 0
2. | Postavljanje prečnih profilov za kanalizacijo iz desk s potrebnimi višinami
| kom | 22 | 0
3. | Izdelava hišnega priključnega voda na revizijski jašek na javnem kanalu. Izdelava vključuje potreben izkop v vseh kategorijah zemljine, dobavo in položitev PVC (PE) kanalizacijske cevi premera 160 mm na peščeno posteljico debeline 10 cm, z ustreznim zasipom granulacije 8-16 mm 30 cm nad temenom cevi, preostali zasip z materialom od izkopa in zgornji sloj v debelini 30 cm tampon z zaključnim slojem finalizacije (asfalt ali tlakovci ali beton na usterezno pripravljeno podlago), vključno z vsemi potrebnimi deli, prenosi in transporti.
* zaključni sloj asfalna površina, tlakovci ali beton
| m1 | 131 | 0
4. | Izdelava hišnega priključnega voda na revizijski jašek na javnem kanalu. Izdelava vključuje potreben izkop v vseh kategorijah zemljine, dobavo in položitev PVC (PE) kanalizacijske cevi premera 160 mm na peščeno posteljico debeline 10 cm, z ustreznim zasipom granulacije 8-16 mm 30 cm nad temenom cevi, preostali zasip z materialom od izkopa, zgornji sloj s humusom in zatravitvijo, vključno z vsemi potrebnimi deli, prenosi in transporti. Posteljico in zasip je potrebno utrditi do predpisane nosilnosti.
* zaključni sloj travnata površina
| m1 | 131 | 0
5. | Dobava prefabriciranega hišnega revizijskega jaška globine do 1,5 m, premera 60 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 250kN.
| kom | 20 | 0
6. | Montaža (vgradnja) hišnega revizijskega jaška globine do1,5 m, premera 60 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 250kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm. Priključitev jaška na priključni vod z vsemi potrebnimi materiali, prenosi in pomožnimi deli.
| kom | 20 | 0
7. | Dobava prefabriciranega hišnega revizijskega jaška globine do 2,5 m, premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 250kN.
| kom | 2 | 0
8. | Montaža (vgradnja) hišnega revizijskega jaška globine do 2,5 m, premera 80 cm skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in LTŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 250kN z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C 12/15, debelina 10cm. Priključitev jaška na priključni vod z vsemi potrebnimi materiali, prenosi in pomožnimi deli.
| kom | 2 | 0
9. | Dobava in vgrajevanje vrtnih robnikov 5/15/100 na podložni beton MB 15, skupaj z zalivanjem stikov in zasipom
| m1 | 12 | 0
10. | Izvedba podboja (prevrtanja) čez podporni zid, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 300 in vstavljanjem cevi, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli .
| kom | 1 | 0
11. | Izvedba prebojev z raketo pod betonskimi ograjami, živimi mejami,… skupaj z dobavo in uvlačenjem zaščitne cevi do 20 cm.
| m1 | 5 | 0
12. | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč ter bankin, s peskom v debelini 5 cm.
| m2 | 185 | 0
| Hišni priključki skupaj : |  | 0

## TUJE STORITVE
REKAPITULACIJA
I. | TUJE STORITVE |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
I. | Tuje storitve
1. | Projektantski nadzor nad izvajanjem del
| ur | 72 | 0
2. | Geomehanski nadzor pri izvajanju gradbenih del
| ur | 24 | 0
3. | Geodetski posnetek novega stanja kanalizacije in izdelava geodetskega načrta novega stanja (gravitacijski in tlačni vod in objekt črpališča).
| m1 | 2372.1 | 0
4. | Izdelava projekta izvedenih del, projekta vzdrževanja in obratovanja objekta kanalizacijskega omrežja z objektom črpališča, v treh izvodih.
| kom | 1 | 0
| Tuje storitve skupaj : |  | 0