## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
I. | OGREVANJE IN HLAJENJE
I.I. | PLINSKA KOTLOVNICA IN TOPLOTNA POSTAJA | 0
I.II. | ENOTA ZA SPTE (KOGENERACIJSKA NAPRAVA) | 0
I.III. | TOPLOTNI ČRPALKI TER RAZVOD OGREVNE IN HLADILNE VODE DO KLIMATA N1 | 0
I.IV. | VGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILOV | 0
I.V. | HIDRAVLICNO URAVNOTEŽENJE OGREVALNEGA SISTEMA | 0
I.VI. | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH SPLIT SISTEMOVOB IZVEDBI FASADE | 0
I.VII. | IZOLACIJA SANITARNE IN OGREVNE TOPLE VODE NA HODNIKIH IN V JAŠKIH | 0
II. | VODOVODNA INŠTALACIJA
II.I. | PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE | 0
III. | PREZRAČEVANJE
III.I. | PREZRAČEVANJE | 0
IV. | PLINSKA INŠTALACIJA
IV.I. | NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA | 0
V. | MEDICINSKI PLINI
V.I. | MEDICINSKI PLINI | 0
VII. | PROJEKT IZVEDENIH DEL, STROKOVNI NADZOR, PROJEKTANTSKI NADZOR
VI.I. | PROJEKT IZVEDENIH DEL, STROKOVNI NADZOR, PROJEKTANTSKI NADZOR | 0
| SKUPAJ: | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javnega plinovodnega omrežja (ADRIA PLIN d.o.o.) na izdelano PZI dokumentacijo !

## PLINSKA KOTLOVNICA
I.I. | PLINSKA KOTLOVNICA IN TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Demontaža obstoječe inštalacije in naprav v skupaj s odprto ekspanzijsko posodo, toplotnimi izmenjevalci, razdelilniki/zbiralniki ogrevne vode, vsemi napravami, armaturami, črpalkami, cevnimi razvodi, izolacijo, uporaba ostalih pripomočkov za varno odstranitev skupaj z odvozom na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (ocena) | kg | 4500 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih razvodov ogrevne vode do klimatskih naprav z vsemi armaturami, črpalkami, cevnimi razvodi, izolacijo, uporaba ostalih pripomočkov za varno odstranitev skupaj z odvozom na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (ocena) | kg | 550 |  | 0
3 | Prestavitev oziroma prevezava ter začasno blindiranje obstoječih razvodov ogrevne vode (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) | ur | 60 |  | 0
4 | Prestavitev oziroma prevezava obstoječih strojnih instalacij, dela katera niso premet projekta zaradi gradbenih sprememb (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) | ur | 40 |  | 0
| Skrita dela zaradi izvedbe dela inštalacij ogrevne vode v obstoječih kinetah in dvojnih stropovih, stenah ter tlakih | ur | 25 |  | 0
5 | Dvig enote kotlovskega postrojenja na streho objekta z uporabo dvigala in postavitev v kotlovnico z uporabo pripomočkov za varno postavitev
| m = cca. 800 kg | kpl | 1 |  | 0
6 | Plinski stenski kondenzacijski grelnik s prisilnim vlekom (B2.3), lovilnikom kondenza s sifonom, montažno ploščo, nizkotemperaturno regulacijo delovanja kotla in temperature ogrevne vode za regulacijo temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature, skupaj z priključnim setom kateri vsebuje kotlovsko črpalko, varnostni ventil (podp=3,0 bar), plinski ventil, zaporni ventil na dovodu in povratku, protipovratni ventil, polnilno praznilno pipo, priključek za ekspanzijsko posodo in izolacijo
vključno z vsem tesnilnim in montažnim materialom, zagonom, navodili v slovenskem jeziku, ter poučevanje osebja
| Qg = 96,5 kW | kpl | 3 |  | 0
projektna rešitev:
BUDERUS tip GB 162 - 100
ali enakovredni
7 | Montažni set za postavitev štirih kotlov v kaskado, z nosilnim okvirom, skupaj z razdelilnikom predtoka in povratka, razdelilnikom plina, setom za priključitev ogrevanja in plina za posamezni kotel, hidravlično kretnico za ločitev primarnega in sekundarnega kroga ogrevne vode s prirobničnimi priključki te protiprirobnicami, avtomatskim odzračevalnim ločkom, priključkom za temperaturno tipalo s potopno tuljko, izpustno pipico, skupaj z nosilnim podstavkom, izolacijskim ohišjem, tesnilnim in montažnim materialom skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
projektna rešitev:
| BUDERUS tip TL4 + MH | kpl. | 1 |  | 0
ali enakovredni
8 | Mikroprocesorska stenska regulacija sistema ogrevanja, kompaktne izvedbe za montažo na steno, prirejena za nizkotemperaturno delovanje kotlov in temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature. Avtomatika kot ločena enota z vezavo na kotlovske avtomatike z možnostjo vgradnje dveh dodatnih modulov je dobavljena skupaj s:
- funkcijskim modulom za kaskadno delovanje kotlov
- funkcijskim modulom za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS)
- zunanjim temperaturnim tipalom z zaščito
proti direktnemu vplivu sonca,
- potopnimi temperaturnimi tipali
- kabelskimi povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca
projektna rešitev:
BUDERUS tip LOGAMATIC 4122
| 0 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
9 | Dimniški set za odvod dimnih plinov iz 4 kotlov GB162-100 (vezava v kaskado) tipa B2.3 skupaj s priključnimi kosi na kotel (3x), skupno odvodno tuljavo sestavljeno iz T –kosa (4x), kolena 90º (1x), prehod v vertikalo, prehoda skozi strop, ter ravnih cevi ø315 mm dolžine 8 m, lovilcem kondenzata, strešno obrobo, deljivo rozeto, revizijskimi vratci, zaključnim kosom zaščitenim z zaščitno mrežo, izolacijo vertikalnega razvoda, pritrdilnim in montažnim materialom, skupaj s pregledom ter pridobitev ustreznih certifikatov in potrdil o tipa B2.3ustreznosti dimovodne napeljave
projektna rešitev:
| BUDERUS tip TL4 ø315 mm (sistem B 2.3) | kpl. | 1 |  | 0
ali odgovarjajoče
10 | Pregled dimovodne napeljave s strani pooblaščene organizacije, pridobitev soglasja | kpl. | 3 |  | 0
11 | Nevtralizacijska posoda za zbiranje kondenzata iz kondenzacijskih kotlov ter dimovodne napeljave, skupaj s cevnimi razvodi, črpalko in priključki
projektna rešitev:
| BUDERUS tip NE 2.0 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
12 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, s prirobničnimi priključki ter protiprirobnicami, gumijastimi medprirobničnimi gumijastimi kompenzatorji, izolacijo, IF modulom za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Ne= 310 W
U= 230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| WILO tip STRATOS 50/1-8 EM + IF modul | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
Ne= 430 W
U= 230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| WILO tip STRATOS 50/1-9 EM + IF modul | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni
Ne= 590 W
U= 230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| WILO tip STRATOS 65/1-9 EM + IF modul | kos | 3 |  | 0
ali enakovredni
Ne= 0,55 kW
U= 400 V / 3ph. / 50 Hz
projektna rešitev:
| WILO tip IP-E 40/115-0,55/2 DM + IF modul | kos | 5 |  | 0
ali enakovredni
13 | Vgradnja tripotnega regulacijskega ventila z navojnimi priključki s priključnimi holandci, skupaj s tesnilnim materialom ter vgradnja elektromotornega pogona z zveznim regulacijskim signalom | kpl | 6 |  | 0
14 | Vgradnja medprirobnične zaporne lopute, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom ter elektromotornega pogona z ON/OFF regulacijskim signalom | kpl | 2 |  | 0
15 | Ultrazvočni merilnik toplotne energije navojne izvedbe, z ločeno računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma s potopnima tuljkama, vgradnim modulom MBUSREP za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS), skupaj s holandci, vmesnim kosom za vgradnjo v času poskusnega obratovanja, tesnilnim in vijačnim materialom
DN 32, PN 16
Vnom = 6,00 m3/h
projektna rešitev:
| ALLMESS tip CF-ECHO II 6,0-260 + MBUSREP | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
16 | Ultrazvočni merilnik toplotne energije s prirobničnimi priključki, z ločeno računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma s potopnima tuljkama, vgradnim modulom MBUSREP za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS), skupaj s protiprirobnicami, vmesnim kosom za vgradnjo v času poskusnega obratovanja, tesnilnim in vijačnim materialom
DN 50, PN 16
Vnom = 10,00 m3/h
projektna rešitev:
| ALLMESS tip CF ECHO II 10,0-270F + MBUSREP | kos | 2 |  | 0
DN 50, PN 16
Vnom = 15,00 m3/h
projektna rešitev:
| ALLMESS tip CF ECHO II 15,0-270F + MBUSREP | kos | 3 |  | 0
DN 80, PN 16
Vnom = 40,00 m3/h
projektna rešitev:
| ALLMESS tip USBR473 40,0-300F + CF55 + MBUSREP | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
17 | Ploščni prenosnik toplote iz nerjavne pločevine sestavljive izvedbe, dobavljen skupaj s podstavkom, prirobnicami in protiprirobnicami, izolacijo, tesnilnim in vijačnim materialom
Qgrelna = 188,1,0 kW
primar: 55/50°C (30% etilenglikol)
V= 32,96 m3/h
Δp=35,0 kPa
(PN6)
sekundar: 50/45 °C (ogrevna voda)
V= 31,20 m3/h
Δp=29 kPa
(PN6)
projektna rešitev:
| ALFA LAVAL tip M6/63 plošč | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
18 | Ploščni prenosnik toplote iz nerjavne pločevine sestavljive izvedbe, dobavljen skupaj s podstavkom, prirobnicami in protiprirobnicami, izolacijo, tesnilnim in vijačnim materialom
Qgrelna = 153,18 kW
primar: 70/50°C (ogrevna voda)
V= 6,76 m3/h
Δp=10,0 kPa
(PN6)
sekundar: 50/35 °C (30% etilenglikol)
V= 10,57 m3/h
Δp=25 kPa
(PN6)
projektna rešitev:
| ALFA LAVAL tip M3/85 plošč | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
19 | Ploščni prenosnik toplote iz nerjavne pločevine sestavljive izvedbe, dobavljen skupaj s podstavkom, prirobnicami in protiprirobnicami, izolacijo, tesnilnim in vijačnim materialom
Qgrelna = 90,0 kW
primar: 70/50°C (ogrevna voda)
V= 3,97 m3/h
Δp=29,0 kPa
(PN10)
sekundar: 65/35 °C (sanitarna voda)
V= 2,60 m3/h
Δp=4,0 kPa
(PN10)
projektna rešitev:
| ALFA LAVAL tip M6/69 plošč | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
20 | Hidravlični kretnica / akumulator ogrevne vode okroglega preseka f1500 mm in višine 3000 mm za ločitev primarnega in sekundarnega kroga ogrevne vode s prirobničnimi priključki te protiprirobnicami, odzračevalnim ločkom volumna 2 litra s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m ter krogelnim ventilom DN 10, PN6 , tremi priključki za nivojska temperaturna tipala s potopno tuljkami, tremi priključki za nivojske termometre s potopno tuljkami, revizijsko prirobnico, izpustno pipico, skupaj z nosilnim podstavkom, izolacijskim ohišjem iz kamene volne debeline 150 mm z Al oplaščenjem, tesnilnim in montažnim materialom
- 1 x DN 100 (zgoraj)
- 1 x DN 100 (nad sredino)
- 1 x DN 100 (pod sredino)
- 1 x DN 100 (spodaj)
- 4 x DN 80 (povezave)
- 1 x DN 50 navojni (praznjenje)
Hmax = 2,5 m (brez upoštevanja izolacije)
Dmax = 1,2 m (brez upoštevanja izolacije)
projektna rešitev:
| SIMON tip AKU/HW 3000 | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni
OPOMBA:
Pred vnosom posameznih kosov je potrebno preveriti dimenzije odprtin za vnos, prostora postavitve ter maksimalno možno vgradno višino!
21 | Razdelilnik/zbiralnik ogrevne vode enojne izvedbe okroglega preseka dimenzije DN 200, s sledečimi priključki:
- 1 x DN 125 prirobnični (stranski)
- 2 x DN 80 prirobnični
- 2 x DN 65 prirobnični
- 1 x DN 80 prirobnični (rezerva)
- 1 x DN 20 navojni (praznjenje spodaj)
- 1 x DN 15 navojni (stranski)
- 1 x navojnim kolčakom f15 za termometer, dobavljen skupaj s toplotno izolacijo iz kamene volne ROCKWOOL tip 850 debeline 110 mm oplaščeno v Al pločevino, tesnilnim in vijačnim materialom ter konzolami za postavitev
projektna rešitev:
| SIMON tip TV DN200 (Lmin=2.400 mm) | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni
22 | Varnostni ventil za zaščito pred previsokim tlakom na generatorjih toplote, z vzmetnim delovanjem, možnostjo ročnega odzračevanja, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
pst=1,5 bar
pod=3,0 bar
| DN 32/50 | kos | 1 |  | 0
23 | Kompaktna naprava za vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevne vode v mejah +/- 0,1 bar, dobavljena z omaro s prosto programabilnim mikroprocesorskim krmilnikom za pogon kompresorja, z dvojnim kompresorjem, priključkom za dopolnjevanje sistema s krogelno pipo in elektromagnetnim ventilom MV, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom ter ožičenjem
projektna rešitev:
| REFLEX tip REFLEXOMAT VS90/2 + MV | kos | 1 |  | 0
Ne = 1,50 kW
U = 230 V / 50 Hz
ali enakovredni
24 | Membranska razteznostna posoda za kompresorski sistem vzdrževanja tlaka, skupaj z varnostnim ventilom, povezovalnimi cevmi, montažnim in tesnilnim materialom
projektna rešitev:
| REFLEX tip RG800 / 6 bar | kos | 1 |  | 0
V= 800 l
ali enakovredni
25 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom
Vcel = 25 l
Projektna rešitev:
| REFLEX tip N25/1,5/3,0 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
26 | Zaporni ventil z varovalom proti nepooblaščenem posluževanju po EN 12828 z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 50, PN10 | kos | 2 |  | 0
27 | Dozirna posoda za ročno dodajanje korekcijske tekočine skupaj s krogelnimi pipami, izpustno pipico, dozirnimi kemikalijami za pripravo vode centralnega sistema ogrevanja, ki vsebuje tudi sestavne dele iz jekla, bakra in aluminija (GENO -safe A, 1 kg na 200 L vode) z montažnim in tesnilnim materialom, ter merilnim priborom (koncentracija molibdena, celotna trdota vode, prevodnost, pH) ter dozirno tekočino GENO -safe A 75 L
projektna rešitev:
| GRÜNBECK tip GENO H5 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
28 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, dolgo siluminsko ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 3 |  | 0
29 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 27 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 15 |  | 0
| DN 100, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 125, PN 6 | kos | 3 |  | 0
30 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Projektna rešitev:
DANFOSS tip MSV-BD
| DN 50, PN 6 | kos | 3 |  | 0
ali enakovredni
31 | Regulacijski ventil s prirobničnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 10 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 3 |  | 0
| DN 100, PN 6 | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
DANFOSS tip MSV-2F
ali enakovredni
32 | Protipovratni ventil prirobnične izvedbe z revizijsko prirobnico, skupaj z EPDM tesnili, protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 3 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 2 |  | 0
33 | Lovilec nesnage s prirobničnima priključkoma, z drobno zankastim sitom (velikost zank 0,4 mm) ter magnetnim vložkom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 65, PN 6 | kos | 5 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 3 |  | 0
| DN 100, PN 6 | kos | 1 |  | 0
34 | Izločevalnik nečistoč iz sistema ogrevne vode s prirobničnima priključkoma za horizontalno vgradnjo, z dodatnim magnetom za izločanje magnetita, toplotno izolacijo, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 125, PN6 | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
ZEPARO tip ZIO 125 F + ZIMA
ali enakovredni
35 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, s kratko siluminsko ročko (metuljčkom) za posluževanje, zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 24 |  | 0
| DN 20, PN 6 | kos | 8 |  | 0
36 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10, PN10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 1 l | kpl. | 4 |  | 0
| V = 2 l | kpl. | 18 |  | 0
37 | Odtočni lijak razvodov odzračevanja dimenzije
| 600 x 80 mm. | kos | 1 |  | 0
| 1000 x 80 mm. | kos | 1 |  | 0
38 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od 0 do 6,0 bar | kos | 22 |  | 0
39 | Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od +0 do +60 °C | kos | 6 |  | 0
| - z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 28 |  | 0
40 | Srednje težka navojna cev po SIST EN 10255 / DIN 2440 z atestom 2.2., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
( + 5 % za razrez)
| f 42,4 x 3,25 mm (DN32) | m | 10 |  | 0
| f 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 60 |  | 0
41 | Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 z atestom 3.1., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
( + 5 % za razrez)
| f 76,1 x 3,20 mm (DN65) | m | 260 |  | 0
| f 88,9 x 3,60 mm (DN80) | m | 160 |  | 0
| f 114,3 x 3,60 mm (DN100) | m | 100 |  | 0
| f 139,7 x 4,00 mm (DN125) | m | 15 |  | 0
42 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene vidno s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λR=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 50 mm
| f 42,4 x 3,25 mm (DN32) | m | 10 |  | 0
debeline 70 mm
| f 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 60 |  | 0
debeline 90 mm
| f 76,1 x 3,20 mm (DN65) | m | 260 |  | 0
debeline 100 mm
| f 88,9 x 3,60 mm (DN80) | m | 160 |  | 0
debeline 110 mm
| f 114,3 x 3,60 mm (DN100) | m | 100 |  | 0
| f 139,7 x 4,00 mm (DN125) | m | 15 |  | 0
projektna rešitev:
ROCKWOOL tip 850
ali enakovredni
43 | Zaščitni ovoj razvodov ogrevne vode vodenih vidno v energetskem prostoru izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki | m2 | 530 |  | 0
44 | Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom
| f 32 mm | m | 35 |  | 0
45 | Vgradnja potopnih tuljk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
46 | Podporni in obešalni material iz predfabriciranih jeklenih pocinkanih profilov, vijačnega in pritrdilnega materiala, cevnih objemk, podpor
projektna rešitev:
| HILTI | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
47 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. | 1 |  | 0
48 | Praznjenje obstoječega sistema ogrevne vode v kotlovnici ter ponovno polnjenje sistema z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode | kpl | 1 |  | 0
49 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| dolžina oboda cevi do 0,5m (f 15 -f 100) | kpl | 16 |  | 0
50 | Demontaža obstoječih spuščenih stropov, čiščenje, shranjevanje v primernem prostoru ter ponovna montaža po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
51 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
52 | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
53 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ

## KOGENERACIJSKA NAPRAVA
I.II. | ENOTA ZA SPTE (KOGENERACIJSKA NAPRAVA) |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dvig enote za SPTE na streho objekta z uporabo dvigala in postavitev v kotlovnico z uporabo pripomočkov za varno postavitev
| m = cca. 1000 kg | kpl | 2 |  | 0
2 | Enota za soproizvodnjo toplotne in električne energije dobavljena v akustično izoliranem ohišju, sestavljena iz naslednjih elementov
Struktura
- izvedba kot kompaktni modul
- proti deformacijam odporno osnovno ogrodje za motor, generator, stikalno napravo in nadaljnje komponente, z namestitvenimi elementi za montažo na temelje, izdelane na mestu montaže.
- vgrajena kad za prestrezanje olja.
- 4-taktni plinski Otto motor z uravnanim krmiljenjem motorja in zračno hlajenim sinhronskim generatorjem s prožno sklopko ter prožnim uležajenjem agregatov, montiran na osnovnem ogrodju z gumijastimi blažilci.
- toplotni izmenjevalnik odpadnih plinov, primarni dušilec plinov, toplotni izmenjevalnik hladilne vode, črpalke in ventili, senzorji za interno krmiljenje modula vgrajeni, pripravljeni za obratovanje, priključeni in po potrebi izolirani.
- naprava za dodajanje olja z rezervoarjem za zalogo mazalnega olja vgrajena na modulu
- osnovna plinska proga vgrajena na modulu
- stikalna naprava modula za interno krmiljenje in nadzorovanje nameščena na modulu
Osnovna oprema motorja
- ohišje zaganjalne ročice s posameznimi cilindričnimi glavami
- mokre puše na gredi valja
- zobniška črpalka za mazanje motorja
- filter mazalnega olja v glavnem toku
- izmenjevalnik toplote mazalnega olja
- kad za olje z merilno palico za olje ob strani
- priključki za hladno vodo, izpuh in mešanico na motorju
- zbiralna cev odpadnih plinov nehlajena
- vztrajnik in ohišje vztrajnika za pogon generatorja
- vžig preko električnega zaganjalnika
- z mikroprocesorjem krmiljena vžigalna naprava z visoko zmogljivostjo
- gorilni plin/mešalec zraka po principu Venturi z motorno gnano dušilno loputo
- elektronsko krmiljeno uravnavanje števila vrtljajev z regulatorjem na motorju
- elektronsko evidentiranje števila vrtljajev z zaznavalom impulzov
- električna črpalka hladilne vode motorja
- filter sesalnega zraka z zamenljivo patrono filtra
- beleženje tlaka olja in temperature vode
- podnožje je izdelano iz varjenih U profilov
- akumulatorja 2x24V za zagon motorja
Oprema generatorja:
sinhronski generator, izveden kot notranja polna naprava s permanentnim magnetnim vzbujanjem, faktorja moči (cos phi med - 0,8 induktivno do 1,0).
Rekuperacija toplote:
- izmenjevalnik toplote mazalnega olja nameščen v motorju
- izmenjevalnik toplote hladilne vode motorja v modulu
Regulacijska proga plina:
regulacijska proga tlaka plina po DIN-DVGW, sestavljena iz: filtra za nečistoče, manometer s pipo, dva magnetna ventila, regulator ničelnega tlaka plina.
Krmilna omara modula obsega:
- zaščita IP 41, v skladu s standardom VDE
- krmilna omara z vgrajeno močnostno enoto
- mikroprocesorsko krmiljenje
- elektronsko uravnavanje števila vrtljajev in moči
- prikaz nešifriranega teksta za obvestila o delovanju in motnjah
- števec obratovalnih ur, števec zagonov
- tipka za zaustavitev v sili Napetost in frekvenca: 400V 3F+N 50Hz
- tip sistema: TS-N.
- zaščita pred direktnim udarom
- zaščita pred indirektnim udarom: uporaba zaščitnega kroga (PE)
- stopnja zaščite: IP40.
- barva omarice: RAL7035 ali RAL7032.
Prenos podatkov na daljavo / dostop do vzdrževanja na daljavo
Vmesnik je mogoče direktno povezati z računalnikom. Alternativno je podatke mogoče na računalnik prenesti preko analognega oz. GSM modema, oziroma preko internetne povezave.
Protihrupna komora obsega:
nivo hrupa zunaj protihrupne komore znaša max 68dB na razdalji 7m.
- za prezračevanje je uporabljen ventilator
- prostor z elektro omaricami ima urejeno ustrezno prezračevanje.
Kogeneracijsko postrojenje se dobavi in montira skupaj z podstavkom v akustično izoliranem ohišju, vsemi cevnimi povezavami, razvodi prezračevanja, elektro povezavami, odvodom izpušnih plinov ,vključno z elektro omaro ter regulacijo
Kogeneracijsko postrojenje je opremljeno z vsemi potrebnimi komponentami, ki so povezane s krmilnim sistemom in zagotavljajo ustrezno zaščito.
Tlačni in tesnostni preizkus vseh vgrajenih elementov posamezno in tudi po končani izdelavi. Pred dobavo mora biti izvedeno preizkusno delovanje pri pogodbenih parametrih na testnem polju, prav tako preizkus delovnih stanj, kot tudi regulacijskih in varnostnih elementov sistema. O preskusu se izda zapisnik, ki je priloga dokumentaciji ob dobavi in prevzemu.
Pogonsko in priključno izgotovljeno kogeneracijsko postrojenje, vključujoč električno notranjo vezavo, cevne povezave,zaporno regulacijske ter varnostne elemente hladilno sredstvo in mazalno olje. Postrojenje je pripravljeno za električno in hidravlično povezavo na objektu. Priložena so tudi navodila za vzdrževanje in obratovanje v slovenskem jeziku in zapisnik o uspešnem preskusnem zagonu.
Karakteristike naprave morajo ustrezati vsem nanjo se navezujočim standardom ter Evropskim direktivam
Qpriključna=148,0 kW
Qel, generirana=50,0 kW
Qtop, generirana=79,0 kW
projektna rešitev:
| INDOP tip M50 MAN E0834 E302 | kpl | 1 |  | 0
ali odgovarjajoče
3 | Dimniški priključek iz sledečih elementov:
- priključni reducirni kos dušilnika zvoka na kompenzator
dimenzije DN150/DN80
- kompenzator za dimne pline prirobnične izvedbe
dimenzije DN80 za ločitev enote za SPTE in dimnika
Dobavljeno skupaj s tesnili vitona ter kovinskimi objemkami za nadtlačno delovanje do 5000 Pa, montažnim in vijačnim materialom ter ozemljitvijo dimnika.
projektna rešitev:
| SCHIEDEL tip ICS 5000 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
4 | Dvostenski dimnik - troslojna plinotesna dimovodna tuljava skladna s standardom EN 1856, notranja dimna cev dimenzije ø150 mm iz nerjavečega jekla 1.4404 debeline minimalno 0,5 mm, zunanja cev iz nerjavečega jekla 1.430, toplotna izolacija iz keramičnih vlaken debeline 25 mm, sestavljena iz sledečih elementov:
- osnovna cev z obešali dolžine 5,0 metrov
- pokrov dimniškega jaška z zaključkom
- pokrov proti padavinam (dežna kapa)
Dobavljeno skupaj s tesnili vitona ter kovinskimi objemkami za nadtlačno delovanje do 5000 Pa, montažnim in vijačnim materialom, ozemljitvijo dimnika ter jekleno nosilno konstrukcijo za postavitev vertikalnega razvoda.
projektna rešitev:
| SCHIEDEL tip ICS 5000 ø150 mm | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
OPOMBA:
Način pritrditve dimnika določi proizvajalec dimnika.
5 | Dušilnik zvoka, skladen s standardom EN 1856, s priključki dimenzije ø150 mm iz nerjavečega jekla 1.4404 debeline minimalno 0,5 mm, zunanja cev dimenzije ø350 mm iz nerjavečega jekla 1.430, toplotna izolacija iz keramičnih vlaken debeline 25 mm, odbojne komore s pregrado iz luknjičaste pločevine.
Dobavljeno skupaj s tesnili vitona ter kovinskimi objemkami za nadtlačno delovanje do 5000 Pa, montažnim in vijačnim materialom, ozemljitvijo dimnika ter jekleno nosilno konstrukcijo za postavitev vertikalnega razvoda.
| TECHNOSON tip TCE10 DN150 | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA:
Točen način pritrditve dušilnika zvoka ter izdelavo podstavka določi proizvajalec pred izvedbo ob ogledu!
6 | Pregled dimovodne napeljave s strani pooblaščene organizacije, pridobitev soglasja | kpl. | 1 |  | 0
7 | Ultrazvočni merilnik toplotne energije s prirobničnimi priključki, z ločeno računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma s potopnima tuljkama, vgradnim modulom MBUSREP za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS), skupaj s protiprirobnicami, vmesnim kosom za vgradnjo v času poskusnega obratovanja, tesnilnim in vijačnim materialom
DN 50, PN 16
Vnom = 10,00 m3/h
projektna rešitev:
| ALLMESS tip CF ECHO II 10,0-270F+MBUSREP | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
8 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, s prirobničnimi priključki ter protiprirobnicami, gumijastimi medprirobničnimi gumijastimi kompenzatorji, izolacijo, IF modulom za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Ne= 430 W
U=230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| WILO tip STRATOS 50/1-9 EM | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni
9 | Tripotni mešalni ventil s prirobničnimi priključki z elektromotornim pogonom s prigrajenim regulatorjem konstantne temperature pretoka za preprečevanje kondenzacije dimnih plinov, skupaj s potopnim temperaturnim tipalom s tuljko, ožičenjem, protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
DN 40, PN 16
kvs=25,0 m3/h
projektna rešitev:
DANFOSS tip VF3 40/25 +
| FIRŠT tip UNITEMP 230VAC | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
10 | Varnostni ventil za zaščito pred previsokim tlakom na generatorjih toplote, z vzmetnim delovanjem, možnostjo ročnega odzračevanja, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
pst=1,5 bar
pod=3,0 bar
| DN 32/50 | kos | 1 |  | 0
11 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom
Vcel = 25 l
projektna rešitev:
| REFLEX tip S 25/1,5/6,0 | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni
12 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 2 |  | 0
13 | Regulacijski ventil s prirobničnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 1 |  | 0
projektna rešitev:
DANFOSS tip MSV-2F
ali enakovredni
14 | Lovilec nesnage s prirobničnima priključkoma, z drobno zankastim sitom (velikost zank 0,4 mm) ter magnetnim vložkom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 65, PN 6 | kos | 1 |  | 0
15 | Protipovratni ventil prirobnične izvedbe z revizijsko prirobnico, skupaj z EPDM tesnili, protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 1 |  | 0
16 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, s kratko siluminsko ročko (metuljčkom) za posluževanje, zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 4 |  | 0
17 | Kompenzator vibracij s prirobničnimi priključki, skupaj s protiprirobnicami, vijačnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 2 |  | 0
18 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10, PN6 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 2 l | kpl. | 2 |  | 0
19 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od 0 do 6,0 bar | kos | 2 |  | 0
20 | Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 4 |  | 0
21 | Srednje težka navojna cev po SIST EN 10255 / DIN 2440 z atestom 2.2., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
( + 5 % za razrez)
| f 42,4 x 3,25 mm (DN32) | m | 1 |  | 0
| f 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 4 |  | 0
22 | Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 z atestom 3.1., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
( + 5 % za razrez)
| f 76,1 x 3,20 mm (DN65) | m | 10 |  | 0
23 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene vidno s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λR=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 50 mm
| f 42,4 x 3,25 mm (DN32) | m | 1 |  | 0
debeline 90 mm
| f 76,1 x 3,20 mm (DN65) | m | 10 |  | 0
projektna rešitev:
ROCKWOOL tip 850
ali enakovredni
24 | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 1 |  | 0
25 | Zaščitni ovoj razvodov ogrevne vode vodenih vidno v energetskem prostoru izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki | m2 | 10 |  | 0
26 | Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom
| f 32 mm | m | 10 |  | 0
27 | Vgradnja potopnih tuljk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
28 | Podporni in obešalni material iz predfabriciranih jeklenih pocinkanih profilov, vijačnega in pritrdilnega materiala, cevnih objemk, podpor
projektna rešitev:
| HILTI | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
29 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. | 1 |  | 0
30 | Polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode | kpl | 1 |  | 0
31 | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
32 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ

## TOPLOTNI CRPALKI+KLIMAT
I.III. | TOPLOTNI ČRPALKI TER RAZVOD OGREVNE IN HLADILNE VODE DO KLIMATA N1 |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dvig in postavitev toplotne črpalke na jekleno konstrukcijo na strehi objekta z uporabo dvigala ter ostalih pripomočkov za varno postavitev
| m = cca. 1000 kg | kpl | 2 |  | 0
2 | Zračno hlajen reverzibilen hladilen agragat, kompaktne izvedbe za zunanjo postavitev. Sestavljen iz naslednjih komponent:
- Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja, zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom.
- Konstrukcija: Ohišje je izdelano iz aluminijastih profilov ter profilov iz pocinkane pločevine.
- Paneli: Zunanje površine naprave so izdelane iz barvane aluminijaste in pocinkane pločevine. Stranski pokrovi so demontažni in omogočajo dostop do vseh vitalni elementov naprave. Pokrovi so zvočno izolirani.
- Notranji izmenjevalec: direktni ekspanzijski toplotni lotani izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito.
- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je naddimenzioniran in omogoča podhlajevanje hladiva s čimer se zagotavlja ustrezna količina hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami, rotorji motorjev s termično zaščito so direktno vezani na trifazno napetost. Zaščita IP54. Vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo.
- Hladilni krog vsebuje:
- zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
- protizmrzovalni sistem na dnu zunanjega izmenjevalca,
- indikator vlage in hladiva,
- stikalo visokega tlaka,
- stikalo nizkega tlaka,
- sprejemnik tekoče faze,
- varnostni ventil visokega tlaka,
- termostatski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
- 4-potni (reverzibilni) ventil,
- nepovratni ventil,
- tlačna stikala,
Električni panel:
Močnostni del enote vsebuje:
- glavno izolirano stikalo,
- izoliran transformator za dodatno napajanje,
- varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
- varovalke ventilatorjev,
- kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev,
- kontaktorji za kontrolo črpalke,
- varovanje centrifugalne črpalke,
- kontrola ventilatorjev (rezanje faz).
Kontrolni del enote vsebuje:
- kompenzacija "set pointa" glede na temp. okolice,
- proporcionalna in integralno krmiljenje temperature vode,
- protizmrzovalna zaščita,
- timer kompresorjev / LED signal delovanja,
- samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
- funkcijski in upravljalni gumbi,
- zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev,
- možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
- rele za daljinsko signaliziranje napake,
- vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
- funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu,
- funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju),
- prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,…
- tipka za resetiranje in vklop/izklop enote,
- krmiljenje črpalke.
- posluževalni daljinski tablo
Hidravlični sklop vsebuje:
- varnostni ventil,
- čistilni kos,
-črpalni sklop (centrifugalna črpalka) dp=183 kPa
- protizmrzovalno zaščito na črpalki,
- odzračevalni ventil,
Dodatna oprema:
- Eco Breeze (zvezna regulacija vrtljajev na kondenzatorjih)
- vzmetne protivibracijske nogice
- manometri za visok in nizek tlak
- komunikacijski modul LONWORKS
-fazni monitor
Karakteristike:
- hladilna moč (režim 7/12°C, Tzun= 35°C): 93,2 kW
- El. priključna moč (400V/3ph./50Hz): 27,3 kW
- EER (upoštevana tudi el.energija za ventilatorje, obtočne črpalke,….) ≥ 3,18
- grelna moč (režim 40/45°C, Tzun= 7°C): 99,6 kW
- El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz): 26,7kW
- COP (upoštevana tudi el.energija za ventilatorje, obtočne črpalke in pa upoštevani odtaljevalni cikli….) ≥ 3,47
- št. hermetičnih scroll kompresorjev: 2
- št. hladilnih krogov: 2
- št. stopenj regulacije: 2
- hladilni medij: R407C
- tiha akustična konfiguracija: zvočni tlak merjeno na 1m po EUROVENTU 8/1 (ISO9614) ≤ 66 dB(A)
- masa v obratovanju: 834 kg
-enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): 2932x1100x1417mm
- Certifikat EUROVENT
- ENERGIJSKI RAZRED A (hlajenje in ogrevanje)
- PED certifikat o tlačnem preskusu
Opomba:toplotna črpalka pripravlja ogrevno vodo 60°C pri zunanji temperaturi -10°C, delovanje do zunanje temperature -18°C => priprava 55°C ogrevne vode.
Dobavljeno z vsem tesnilnim in montažnim materialom, zagonom, navodili v slovenskem jeziku, ter poučevanje osebja
projektna rešitev:
CLIVET tip ELFOEnergy Medium
| WBAN-S-302-400TN-1PUS | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
OPOPMBA:
Primarni del jeklene konstrukcije (osnovni profili in postavitev na ravno streho) za postavitev toplotne črpalke, je zajet v gradbeno obrtniških delih
3 | Jeklena konstrukcija vroče cinkana (sekundarni del) za postavite toplotne črpalke oz hladilnega agregata na že pripravljeno podkonstrukcijo, skupaj z izvedbo odvoda kondenza v meteorno kanalizacijo | kpl | 2 |  | 0
4 | Akumulator ogrevne/hladilne vode za zagotavljanje minimalne količine v sistemu pokončne izvedbe, komplet z montažnim materialom ter 2 x s prirobničnimi priključki DN100, tesnilnim in vijačnim materialom (dovod in povratek), avtomatskim odzračevanjem in izpustno polnilno pipico, termometroma, zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka in zaprto celično strukturo Armacell AF Armaflex, debeline 80 mm in zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije z Al pločevino.
V= 500 l
m = 700 kg
projektna rešitev:
| SIMON tip AKU HL 500 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
5 | Ultrazvočni merilnik toplotne energije/hladu s prirobničnimi priključki, z ločeno računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma s potopnima tuljkama, vgradnim modulom MBUSREP za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS), skupaj s protiprirobnicami, vmesnim kosom za vgradnjo v času poskusnega obratovanja, tesnilnim in vijačnim materialom
DN 80, PN 16
Vnom = 40,00 m3/h
projektna rešitev:
ALLMESS tip USBR473 40,0-360F-KO
| + CF55 + MBUSREP | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
6 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, s prirobničnimi priključki ter protiprirobnicami, gumijastimi medprirobničnimi gumijastimi kompenzatorji, izolacijo, IF modulom za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Ne= 590 W
U= 230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| WILO tip STRATOS 50/1-9 EM + IF modul | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
7 | Vgradnja tripotnega regulacijskega ventila z navojnimi priključki s priključnimi holandci, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornega pogona z zveznim regulacijskim signalom | kpl | 1 |  | 0
8 | Vgradnja tripotnega regulacijskega ventila s prirobničnimi priključki, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom ter elektromotornega pogona z zveznim regulacijskim signalom | kpl | 1 |  | 0
9 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom
Vcel = 25 l
Projektna rešitev:
| REFLEX tip N25/1,5/3,0 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
Vcel = 100 l
Projektna rešitev:
| REFLEX tip N100/1,5/3,0 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
10 | Varnostni ventil za zaščito pred previsokim tlakom na generatorjih toplote, z vzmetnim delovanjem, možnostjo ročnega odzračevanja, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
pst=1,5 bar
pod=3,0 bar
| DN 25/40 | kos | 1 |  | 0
| DN 32/50 | kos | 3 |  | 0
11 | Zaporni ventil z varovalom proti nepooblaščenem posluževanju po EN 12828 z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 50, PN6 | kos | 1 |  | 0
12 | Dozirna posoda za ročno dodajanje korekcijske tekočine skupaj s krogelnimi pipami, izpustno pipico, dozirnimi kemikalijami za pripravo vode centralnega sistema ogrevanja, ki vsebuje sestavne dele iz jekla in bakra (trinatrijev fosfat in natrijev sulfit) z montažnim in tesnilnim materialom, ter merilnim priborom (koncentracija fosfata in sulfita, celotna trdota vode, pH), trinatrijevim fosfatom ter natrijevim sulfitom za dodajanje v sistem ogrevne vode
projektna rešitev:
| GRÜNBECK tip GENO H5 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
13 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 5 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 100, PN 6 | kos | 8 |  | 0
14 | Regulacijski ventil s prirobničnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 100, PN 6 | kos | 4 |  | 0
projektna rešitev:
DANFOSS tip MSV-2F
ali enakovredni
15 | Protipovratni ventil prirobnične izvedbe z revizijsko prirobnico, skupaj z EPDM tesnili, protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 2 |  | 0
16 | Lovilec nesnage s prirobničnima priključkoma, z drobno zankastim sitom (velikost zank 0,4 mm) ter magnetnim vložkom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 65, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 100, PN 6 | kos | 2 |  | 0
17 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, s kratko siluminsko ročko (metuljčkom) za posluževanje, zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 7 |  | 0
| DN 20, PN 6 | kos | 4 |  | 0
18 | Medprirobnični gumijasti kompenzator vibracij, skupaj s protiprirobnicama, vijačnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 80, PN 6 | kos | 4 |  | 0
19 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10, PN6 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 1 l | kpl. | 4 |  | 0
| V = 2 l | kpl. | 2 |  | 0
20 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od 0 do 6,0 bar | kos | 12 |  | 0
21 | Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od +0 do +60 °C | kos | 20 |  | 0
22 | 28. Srednje težka navojna cev po SIST EN 10255 / DIN 2440 z atestom 2.2., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
( + 5 % za razrez)
| f 33,7 x 3,25 mm (DN25) | m | 2 |  | 0
| f 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 2 |  | 0
23 | Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 z atestom 3.1., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
( + 5 % za razrez)
| f 76,1 x 3,20 mm (DN65) | m | 25 |  | 0
| f 88,9 x 3,60 mm (DN80) | m | 15 |  | 0
| f 114,3 x 3,60 mm (DN100) | m | 90 |  | 0
24 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene vidno s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λR=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 40 mm
| f 33,7 x 3,25 mm (DN25) | m | 2 |  | 0
debeline 70 mm
| f 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 2 |  | 0
debeline 90 mm
| f 76,1 x 3,20 mm (DN65) | m | 25 |  | 0
debeline 100 mm
| f 88,9 x 3,60 mm (DN80) | m | 15 |  | 0
debeline 110 mm
| f 114,3 x 3,60 mm (DN100) | m | 90 |  | 0
projektna rešitev:
ROCKWOOL tip 850
ali enakovredni
25 | Toplotna izolacija razvoda sanitarne hladne vode z izolacijskim ploščami iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>10.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,036 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
projektna rešitev:
ARMACELL tip ARMAFLEX XG
| debeline 19 mm | m2 | 135 |  | 0
ali enakovredni
26 | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 1 |  | 0
27 | Zaščitni ovoj razvodov ogrevne/hladilne vode vodenih vidno izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki | m2 | 115 |  | 0
28 | Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom
| f 32 mm | m | 20 |  | 0
29 | Vgradnja potopnih tuljk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
30 | Cevni nosilci razvoda hladilne vode za zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajeni v zaprtocelični izolacijski material skupaj z zunanjimi Al oblogami
projektna rešitev:
| ARMACELL tip ARMAFIX AF | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
31 | Podporni in obešalni material iz predfabriciranih jeklenih pocinkanih profilov, vijačnega in pritrdilnega materiala, cevnih objemk, podpor
projektna rešitev:
| HILTI | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
32 | Polnjenje sistema ogrevne/hladilne vode izven toplotnega ovoja stavbe ter varovanje toplotne črpalke do temperature -20°C s tovarniško pripravljeno mešanico protizmrzovalnega sredstva etilen gilkol (30%) / voda (70%) | l | 1800 |  | 0
33 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. | 1 |  | 0
34 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
35 | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
36 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ

## TERMOSTATSKI VENTILI
I.IV. | VGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILOV |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Demontaža, čiščenje in ponovna montaža obstoječih radiatorjev | kos | 365 |  | 0
2 | Predelava obstoječih priključkov ogrevne vode za vezavo novih radiatorjev na te priključke (rezanje, varjenje, urezovanje navojev…) iz črnih cevi in fitingov | kos | 730 |  | 0
3 | Čiščenje in miniziranje vseh cevi | kpl | 1 |  | 0
4 | Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z zaščitno barvo | kpl | 1 |  | 0
5 | Radiatorski termostatski ventil, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak PN 6 in temperaturo 110°C, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
Projektna rešitev:
| DANFOSS tip RA-N | kos | 365 |  | 0
ali enakovredni.
6 | Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito, z vgrajenim tipalom in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil
Projektna rešitev:
| DANFOSS tip RA 2920 | kos | 365 |  | 0
ali enakovredni.
7 | Radiatorski zaporni ventil (spodnji holandec), za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
Projektna rešitev:
| DANFOSS tip RLV | kos | 365 |  | 0
ali enakovredni.
8 | Delno praznjenje sistema ogrevne vode ter ponovno polnjenje sistema z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema ter regulacija naprav | kpl | 1 |  | 0
9 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. | 1 |  | 0
10 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
11 | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
12 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ

## HIDRAVLICNO URAVNOTEZENJE
I.V. | HIDRAVLICNO URAVNOTEŽENJE OGREVALNEGA SISTEMA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Zaporni, nastavitveni in merilni ventil za uporabo z regulatorjem diferenčnega tlaka ASV-PV navojne izvedbe, za montažo na dovod, s priključkom za impulzno cev, nastavitvenim gumbom, skupaj z dvema merilnima priključkoma, snemljivim zapornim gumbom, parom holandskih matic, izolirnim kosom odpornim do temperature 80°C, skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom
Tmax = 120°C
Dpmax = 1,5 bar
| DN 40, PN16 | kos | 2 |  | 0
| DN 50, PN16 | kos | 4 |  | 0
Projektna rešitev:
DANFOSS tip ASV-BD
ali enakovredni.
2 | Zaporni, nastavitveni in merilni ventil za uporabo z regulatorjem diferenčnega tlaka ASV-PV prirobnične izvedbe, za montažo na dovod, s priključkom za impulzno cev, nastavitvenim gumbom, skupaj z dvema merilnima priključkoma, snemljivim zapornim gumbom, protiprirobnicama, izolirnim kosom odpornim do temperature 80°C, skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom
Tmax = 120°C
Dpmax = 1,5 bar
| DN 65, PN16 | kos | 4 |  | 0
Projektna rešitev:
DANFOSS tip MSV-2F
ali enakovredni.
3 | Regulator diferenčnega tlaka navojne izvedbe za montažo na povratek, z nastavljivim diferenčnim tlakom od 35kPa do 75kPa (tovarniško nastavljeno na 60 kPa), vključno z impulzno cevjo dolžine 1,5m za priključitev na ASV-M, ASV-I ali na ASV-BD, praznilno pipo, z možnostjo zaprtja dvižnega voda, z modrim zapornim gumbom, izolirnim kosom do 80°C, navojnimi priključki, parom holandskih matic, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
dpmax=1,5bar
Tmax=120ºC
| DN 40, PN16 | kos | 2 |  | 0
| DN 50, PN16 | kos | 4 |  | 0
Projektna rešitev:
DANFOSS tip ASV-PV
ali enakovredni.
4 | Regulator diferenčnega tlaka prirobnične izvedbe za montažo na povratek, z nastavljivim diferenčnim tlakom od 35 kPa do 75kPa (tovarniško nastavljeno na 60 kPa), vključno z impulzno cevjo dolžine 1,5m za priključitev na ASV-M, ASV-I ali na ASV-BD, praznilno pipo, z možnostjo zaprtja dvižnega voda, z modrim zapornim gumbom, izolirnim kosom do 80°C, navojnimi priključki, protiprirobnicama, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
dpmax=1,5bar
Tmax=120ºC
| DN 65, PN16 | kos | 4 |  | 0
Projektna rešitev:
DANFOSS tip ASV-PV
ali enakovredni.
5 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, dolgo siluminsko ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 40, PN6 | kos | 4 |  | 0
| DN 50, PN6 | kos | 8 |  | 0
| DN 65, PN6 | kos | 8 |  | 0
6 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 20, PN 6 | kos | 22 |  | 0
7 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene vidno s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λR=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur
projektna rešitev:
| ROCKWOOL tip 850 | m2 | 30 |  | 0
ali enakovredni
8 | Zaščitni ovoj izoliranih cevi izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki | m2 | 12 |  | 0
9 | Delno praznjenje sistema ogrevne in hladilne vode v kotlovnici ter ponovno polnjenje sistema z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema ter regulacija naprav | kpl | 1 |  | 0
10 | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, urezovanje navojev, varjenje…) na obstoječe razvode ogrevne in hladilne vode iz črnih cevi in fitingov | ur | 88 |  | 0
11 | Drobni inštalacijski material za izvedbo predelave razvodov ogrevne in hladilne vode (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. | 1 |  | 0
12 | Izvedba meritev pretokov ogrevne vode na regulacijskih elementih po posameznih vejah ter izdelava zapisnika | kpl | 11 |  | 0
13 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
14 | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
15 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ

## PRESTAVITEV SPLIT SISTEMOV
I.VI. | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH SPLIT SISTEMOVOB IZVEDBI FASADE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Odklop posamezne enote mono ali multi split sistema iz električnega omrežja, označitev enote zaradi lažjega lociranja ob ponovni montaži, izpust plina, demontažo, servisiranje enote, čiščenje, čiščenje in barvanje nosilne konstrukcije, shranjevanje v primernem prostoru ter ponovna montaža po končanih delih | kpl | 64 |  | 0
2 | Prestavitev obstoječih razvodov električnih povezav ob izdelavi fasade | kpl | 64 |  | 0
3 | Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom za posamezen mono ali multi split sistem | kpl. | 64 |  | 0
4 | Polnjenje posamezne enote mono ali multi split sisteme z ustreznim freonom | kpl. | 64 |  | 0
5 | Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000 | kpl | 1 |  | 0
6 | Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
| PP d32 | m | 180 |  | 0
7 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela za izvedbo instalacije hlajenja | ur | 50 |  | 0
8 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
9 | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
10 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ:

## IZOL. RAZV. OGR. VODE IN TSV
I.VII. | IZOLACIJA SANITARNE IN OGREVNE TOPLE VODE NA HODNIKIH IN V JAŠKIH |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Izolacija tople sanitarne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku. Elastična in odporna od -50°C do +105 °C.
- koeficient toplotne prevodnosti λ0ºC ≤ 0,036 W/mK (EN 8497)
- koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 7.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 25 – 40 mm in plošče 32 – 40 mm - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 10.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 6 – 19 mm in plošče 6 – 25 mm
Armacell Armaflex XG ali enakovredni
debelina 19 mm
| DN 15 | m | 210 |  | 0
debelina 25 mm
| DN 20 | m | 340 |  | 0
| DN 25 | m | 230 |  | 0
debelina 32 mm
| DN 32 | m | 140 |  | 0
| DN 40 | m | 120 |  | 0
2 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene vidno s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λR=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 40 mm
| f 21,3 x 2,65 mm (DN15) | m | 190 |  | 0
| f 26,9 x 2,65 mm (DN20) | m | 285 |  | 0
debeline 19 mm
| f 33,7 x 3,25 mm (DN25) | m | 112 |  | 0
debeline 25 mm
| f 42,4 x 3,25 mm (DN32) | m | 124 |  | 0
| f 48,3 x 3,25 mm (DN40) | m | 146 |  | 0
debeline 50 mm
| f 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 142 |  | 0
| f 76,1 x 3,20 mm (DN65) | m | 95 |  | 0
| f 88,9 x 3,20 mm (DN80) | m | 85 |  | 0
projektna rešitev:
ROCKWOOL tip 850
ali enakovredni
3 | Demontaža obstoječih plošč dimenzij 600 x 600 mm, (Armstrong) in ponovna montaža po izvedbi del | m2 | 694 |  | 0
projektna rešitev:
ROCKWOOL tip 850
ali enakovredni
4 | Oznake cevi, samolepilne, s smernimi puščicami, simbolnimi oznakami, barve po ISO 32 in ISO 5359 ali nevtralne barve | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ:

## PRIPRAVA STV
II.I. | PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Demontaža obstoječe inštalacije in naprav v toplotni postaji skupaj z akumulatorjem sanitarne vode, toplotnim izmenjevalcem, vsemi ostalimi napravami, toplotnimi izmenjevalci, armaturami, črpalkami, cevnimi razvodi, izolacijo, uporaba dvigala in ostalih pripomočkov za varno odstranitev skupaj z odvozom na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (ocena) | kg | 2650 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih razvodov fekalne kanalizacije skupaj z odvozom na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (ocena) | kg | 30 |  | 0
3 | Prestavitev oziroma prevezava ter začasno blindiranje obstoječih razvodov sanitarne vode (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) s predhodnim delnim praznjenjem | ur | 65 |  | 0
4 | Prestavitev oziroma prevezava obstoječih strojnih instalacij, dela katera niso premet projekta zaradi gradbenih sprememb (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) | ur | 20 |  | 0
5 | Skrita dela zaradi izvedbe dela inštalacij sanitarne vode ter fekalne kanalizacije v obstoječih kinetah in dvojnih stropovih, stenah ter tlakih | ur | 40 |  | 0
6 | Akumulator/zalogovnik sanitarne tople vode za centralno pripravo iz nerjavečega materiala 1.4401, tlačne stopnje PN10, vgrajeno magnezijevo anodno zaščito, prirobnico za čiščenje notranjosti, izolacijo iz kamene volne debeline 150 mm z Al oplaščenjem, skupaj z potopnimi tuljkami za vstavitev temperaturnih tipal (spodaj, sredina), dvemi nivojskimi termometri (spodaj, sredina), anodno zaščito, električnim grelcem s termostatom, varnostnim termostatom ter kontaktorsko omarico, dobavljeno skupaj z vsem montažnim materialom
Hmax = 3,0 m (z upoštevanjem izolacije)
- 2 x DN 50 spodaj (hladna voda, priprava)
- 1 x DN 40 sredina (cirkulacija)
- 2 x DN 50 zgoraj (topla voda, priprava)
- 2 x DN 15 – tipali spodaj in sredina
- 2 x DN 15 – termometra spodaj in sredina
V = 2.000 l
Ne = 9,0 kW
U = 400 V / 3ph. / 50 Hz
projektna rešitev:
| SIMON tip AKU RF 2000 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
OPOMBA:
Pred izvedbo akumulatorja je potrebno preveriti dimenzije odprtin za vnos, prostora postavitve ter maksimalno možno vgradno višino!
7 | Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo po DIN 4807 T5, za preizkusni tlak 10 bar obratovalni tlak 6 bar, skupaj T-kosom ter flow-jet ventilom, vključno ves tesnilni in montažni material
Vcel = 100 l
projektna rešitev:
| REFLEX tip DT5 JUNIOR 100 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
8 | Avtomatski filter s povratnim pranjem z navojnimi priključki po standardu DIN1988, manometroma pred in za filtrnim vložkom v sklopu filtra, filtrnim vložkom 100 mm, avtomatskim in ročnim vklopom povratnega pranja (časovno in preko nastavljivega diferenčnega stikala serijsko 0,4 bara), skupaj z elektro regulacijsko omarico, vijačnim, tesnilnim in montažnim materialom.
priklop na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS): skupinsko javljanje napake
premer odtočne cevi 50 mm
DN 40, PN 16
Qnom = 22,0 m3/h (Dp = 0,2 bar)
Ne = 20 W
U = 230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| GRÜNBECK tip MXA 6/4'' | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
9 | Cevni sistemski ločevalnik z izpustom po DIN 1988 (DIN EN 1717 klasa 1 do 4), priključki za merjenje tlaka na dovodu, iztoku in vmesnem prostoru, z navojnima priključkoma ter tesnilnim in montažnim materialom
premer odtočne cevi: 40 mm
DN 25, PN10
Qn = 8,50 m3/h (Dp=1,0 bar)
projektna rešitev:
| GRÜNBECK tip DK-2 1'' | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
DN 50, PN10
Qn = 32,5 m3/h (Dp=1,0 bar)
projektna rešitev:
| GRÜNBECK tip DK-2 2'' | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
10 | Dvojna avtomatska naprava za mehčanje vode po DIN 1988 z nazivnim priključnim premer 5/4", nazivno kapaciteto 2x336°dH x m³, volumenski tok 6,0 m3/h pri Dp = 1,5 bara pri mehčanju vode na < 0,1 °dH. Ščiti cevovod in priključene naprave pred motnjami, ki jih povzroča izločanje zemljoalkalijskih karbonatov iz vode. Mehčalna naprava je volumetrično krmiljena mehčalna naprava z dvema vzporedno povezanima ionskima rezervoarjema, ki izmenoma zagotavljata neprekinjen dotok mehke vode. Elektronska krmilna enota preko enega večpotnega krmilnega ventila avtomatsko preklaplja med rezervoarjema in krmili regeneracijski proces. Krmilna enota nadzira delovanje s pomočjo impulzov vodnega merilnika, ki je nameščen v cevi z že omehčano vodo. Za količinsko krmiljenje mehčalne naprave moramo vnesti podatka o vhodni in izhodni trdoti vode. Na podlagi vnesenih parametrov lahko krmilna elektronska enota izračuna količino omehčane vode med dvema regeneracijama. S tremi tipkami in LCD prikazovalnikom lahko nadzorujemo in programiramo vse stopnje delovanja ter ročno prožimo regeneracijo. Z napravo dobaviti tabletirano sol za prvo polnjenje, ter merilni pribor za merjenje celotne trdote vode. Naprava je dobavljena z vsem vijačnim, tesnilnim ter montažnim materialom, mešalnim ventilom OVP R 1 ¼“, detektorjem nivoja soli v posodi za slanico
priklop na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS): skupinsko javljanje napake
premer odtočne cevi: 50 mm
Qnom = 6,0 m3/h
Ne = 20 W
U = 230 V / 50 Hz
DN 32, PN10
projektna rešitev:
| GRÜNBECK tip GENO-mat duo WE 330 | kpl. | 1 |  | 0
ali enakovredni
OPOMBA:
Za pripravo delno omehčane vode se v obhodni vod vgradi mešalni ventil OVP R 1 ¼“, z nazivnim priključnim premerom 1 ¼“.
11 | Elektronska sesalno tlačna dozirna črpalka po DIN 1988, skupaj z merilnikom pretoka za krmiljenje membranske črpalke z nazivnim priključnim premerom 1 ¼" s pretokom 10 m3/h pri Dp = 0,8 bara, dozirnim ventilom, sesalno garnituro z nivojskim stikalom, z mineralno raztopino Exados (20 L kanister), skupaj s tesnilnim in montažnim materialom električnim napajanjem ter stikalno omarico z brezpotencialnim kontaktom za javljanje izpraznjenosti in napake za EXADOS črpalke.
Priklop na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS): skupinsko javljanje napake
Qn = 0,03 – 10,0 m3/h
Ne= 20 W
U=230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| GRÜNBECK tip EXADOS ES 12 DN 32 | kpl. | 1 |  | 0
ali enakovredni
12 | Energetsko učinkovita cirkulacijska črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnimi priključki s priključnimi holandci, izolacijo, navojnimi gumijastimi kompenzatorji, IF modulom za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Ne= 310 W
U=230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| WILO tip STRATOS-Z 30/1-8 EM (PN10) + IF modul | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
13 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, s prirobničnimi priključki ter protiprirobnicami, gumijastimi medprirobničnimi gumijastimi kompenzatorji, izolacijo, IF modulom za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Ne= 310 W
U= 230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| WILO tip STRATOS-Z 40/1-8 EM (PN10) + IF modul | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
14 | Elektronski mešalni ventil z navojnimi priključki, elektromotornim pogonom, elektro regulacijsko omarico za krmiljenje pravilnega delovanja, temperaturnimi tipali s potopnimi tuljkami, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
DN 32, PN 10
Tmix = 75°C
Tmax = 100°C
Vmin= 1,0 m3/h
kv = 21,2 m3/h
Ne= 20 W
U=230 V / 50 Hz
projektna rešitev:
| CALEFFI tip 6000 LEGIOMIX | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
15 | Odštevalni vodomer za horizontalno vgradnjo z navojnimi priključki ter priključnimi holandci, opremljen z impulznim izhodom oziroma BUS modulom za priključitev na sistem za energetski nadzor in obvladovanje stroškov (NEOS), skupaj s prigrajenim lovilcem nesnage,navojnimi holandci, tesnilnim in vijačnim materialom
projektna rešitev:
HYDROMETER tip M-NR 101 20/2,5
Qnom = 4,0 m3/h
| DN 25, PN10 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
HYDROMETER tip M-NR 101 40/10,0
Qnom = 10,0 m3/h
| DN 40, PN10 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
16 | Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma za vgradnjo v sisteme sanitarne pitne vode,prelivno območje zaščiteno s plombo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
pst = 5,0 bar
pizp = 10,0 bar
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
17 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, dolgo siluminsko ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| DN 25, PN 10 z izpustno pipico 3/8'' | kos | 1 |  | 0
| DN 32, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| DN 40, PN 10 | kos | 7 |  | 0
| DN 50, PN 10 | kos | 16 |  | 0
| DN 50, PN 10 z izpustno pipico 3/8'' | kos | 1 |  | 0
18 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, s kratko siluminsko ročko (metuljčkom) za posluževanje, zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 10 | kos | 10 |  | 0
| DN 20, PN 10 | kos | 4 |  | 0
19 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, (s priključkom za izpust vode oz. signalni vod). Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
projektna rešitev:
DANFOSS tip MSV-BD
| DN 40, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| DN 50, PN 10 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
20 | Zaporni ventil z varovalom proti nepooblaščenem posluževanju po EN 12828 z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 50, PN10 | kos | 2 |  | 0
21 | MS protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 40, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| DN 50, PN 10 | kos | 2 |  | 0
22 | Lovilec nesnage s navojnimi priključki, z drobno zankastim sitom (velikost zank 0,4 mm), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 50, PN 10 | kos | 1 |  | 0
23 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od 0 do 10,0 bar | kos | 3 |  | 0
24 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem 0 do 40°C | kos | 2 |  | 0
| - z merilnim območjem 0 do 120°C | kos | 12 |  | 0
25 | Pocinkana navojna cev po SIST EN 10255, hidrotestirane, atest 3.1., skupaj z vsemi fitingi (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi,…), tesnilnim in pritrdilnim/obešalnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
( + 5 % za razrez)
| f 42,4 x 3,25 mm (DN 32) | m | 2 |  | 0
| f 48,3 x 3,25 mm (DN 40) | m | 20 |  | 0
| f 60,3 x 3,65 mm (DN 50) | m | 45 |  | 0
26 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 in 1.4521 po EN 10088 ter DVGW W 534 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi,…), tesnilnim in pritrdilnim/obešalnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
( + 5 % za razrez)
| f 28 x 1,2 mm (DN 25) | m | 15 |  | 0
projektna rešitev:
VIEGA tip SANPRESS INOX
ali enakovredni
27 | Toplotna izolacija razvoda sanitarne hladne vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>10.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,036 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
projektna rešitev:
ARMACELL tip ARMAFLEX XG
debeline 40 mm
| f 42,4 x 3,25 mm (DN 32) | m | 2 |  | 0
| f 60,3 x 3,65 mm (DN 50) | m | 25 |  | 0
ali enakovredni
28 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene vidno s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λR=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 60 mm
| f 48,3 x 3,25 mm (DN40) | m | 20 |  | 0
debeline 70 mm
| f 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 20 |  | 0
projektna rešitev:
ROCKWOOL tip 850
ali enakovredni
29 | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 1 |  | 0
30 | Zaščitni ovoj izoliranih cevi izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki | m2 | 40 |  | 0
31 | PP nizkošumna odtočna cev, skupaj s fazonskimi kosi in gumijastimi labirintnimi tesnili
| f 40 x 1,8 mm | m | 10 |  | 0
| f 50 x 1,8 mm | m | 15 |  | 0
| f 75 x 1,9 mm | m | 15 |  | 0
32 | Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za popravilo poškodb | kpl. | 1 |  | 0
33 | Vgradnja potopnih tuljk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
34 | Podporni in obešalni material iz predfabriciranih jeklenih pocinkanih profilov, vijačnega in pritrdilnega materiala, cevnih objemk, podpor
projektna rešitev:
| HILTI | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
35 | Izdelava različnih utorov, lukenj, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z vodovodno inštalacijo | ur | 16 |  | 0
36 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
37 | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
38 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ

## PREZRACEVANJE
III.I. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Demontaža obstoječih klimatskih naprav, kanalskih razvodov ter ostale strojne opreme povezane s prezračevanjem in klimatizacijo v objektu | kg | 6500 |  | 0
2 | Dvig in postavitev klimatske naprave na jekleno konstrukcijo na strehi objekta z uporabo dvigala ter ostalih pripomočkov za varno postavitev
| m = cca. 8000 kg | kpl | 1 |  | 0
3 | Dovodno odvodna klimatska naprava
zunanje vzporedne modulne izvedbe, s podstavkom ter urejenim odvodom kondenzata.
posluževanje: desno
Mehanske lastnosti klimatskih naprav morajo biti potrjene s certifikatom o skladnosti (EUROVENT, RLT, CE, TUV). Klimatska naprava je modularne konstrukcije. Vsa ogrodja so narejena iz galvaniziranih kvadratnih profilov, ki so popolnoma obdani z ohišjem, tako da je dosežen nizek faktor toplotnega mostu. Mehanske lastnosti (po DIN EN 1886): T2, TB1, L1 (L2), F9, D2. Zunanja stena je prašnato barvana (RAL 7035).
Sestava na dovodu:
- sesalna havba
- prazna komora z zaporno žaluzijo, motornim pogonom (z on/off z vzmetjo) in kondenzno kadjo (odtok kondenza)
- filtrska enota z vrečastim filtrom M6 (65,70m2), kondenzna kad
- prazna enota dolžine 400 mm,
- enota z rotacijskim regeneratorjem, temperaturnim izkoristkom min. 70%,
- prazna enota min dolžine 400 mm,
- vodna hladilna enota z notranjimi priključki, eliminatorjem vodnih kapljic
- vodna grelna enota z notranjimi priključki,
- enota s protizmrzovalno zaščito,
- prazna enota za uravnovešen natok zraka na ventilator min. dolžine 190 mm,
- enota s prostotekočim ventilatorjem, s servisnim stikalom, dolžine 2142 mm,
- dušilnik zvoka, 32dB(A) pri 250Hz
- filtrska enota z vrečastim filtrom (EU6), dolžine 1600mm,
-fleksibilni priključek
Sestava na odvodu:
- fleksibilni priključek
- filtrska enota z vrečastim filtrom M6 (65,70m2),
- dušilnik zvoka, 28dB(A) pri 250Hz
- prazna enota za uravnovešen natok zraka na ventilator min. dolžine 120 mm,
- enota s prostotekočim ventilatorjem, s servisnim stikalom, dolžine 2040 mm,
- prazna enota min. dolžine 400 mm,
- enota z rotacijskim regeneratorjem, temperaturnim izkoristkom min. 70%,
- prazna enota min. dolžine 450 mm,
- tlačna enota dolžine min. 450 mm, zaporna žaluzija z motornim pogonom (z on/off z vzmetjo),
- izpušna havba
VZUZ= 41.000 m3/h
VZAZ= 35.000 m3/h
Ventilator na dovodu:
Hex do= 400 Pa
Ne,do= 22 kW
Ventilator na odvodu:
Hex od= 350 Pa
Ne,od= 15kW
U= 400 V/50 Hz
m= 8647 kg
Elektromotorja ventilatorjev dobaviti skupaj s PTC termičnima varovaloma ter frekvenčnima regulatorjema, krmiljenima preko tlačnih tipal v dovodnem in odvodnem kanalu. Frekvenčni pretvorni so vgrajeni v ločenih komorah – imajo ločena vrata za dostop.
Podatki za dimenzioniranje grelnika
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90 %
Stanje zraka pred grelnikom: +10,7 °C, j = 39 %
Segrevanje na +22 °C
Zmes voda/glykol: 70/30%
Predvidena toplotna moč grelnika: 154 kW
Temperaturni režim grelnega medija - vode: 50/35 °C
Podatki za dimenzioniranje hladilnika:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +28°C, j = 53%
Hlajenje zraka na +18,0 °C
Zmes voda/glykol: 70/30%
Predvidena toplotna moč hladilne enote: 177 kW
Temperaturni režim hladilnega medija - vode: 7/12°C
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter kompletno elektrokrmilno omaro z vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata ter z modulom za daljinsko krmiljenje in upravljanje naprave ter možnostjo krmilne povezave na centralni nadzorni sistem (CNS) po protokolu MOD BUS.
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 78 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč na odvodni strani klimata na vstopu je 45 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč ohišja klimata je 55 dB pri 250 Hz
- regulacijo ogrevanja in hlajenja zraka na želeno temperaturo vpiha, z omejevanjem hlajenja na 17°C
Na krmiljenje klimata signalizirati odprtosti požarnih loput, ki pripadajo kanalskemu razvodu naprave. Iz požarne centrale je potrebno voditi digitalni signal na breznapetostni kontakt elektrokrmilne omare, ki v primeru požara izključi delovanje klimatske naprave.
| Pri nastavitvi vklopa klimatske naprave se postavi pogoj, da se lahko ventilatorji vključijo šele po pridobitvi signalov odprtosti z vseh požarnih loput kanalskega razvoda, ki pripada posamezni klimatski napravi. V ponudbi zajeti kompletno s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Robatherm tip:
RL velikosti 21/21
ali adekvatno.
4 | Strešni radialni odvodni ventilator z dušilno oblogo za odvod zraka, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom, podstavkom, jadrovinastim priključkom, dušilnikom zvoka (min 8 dB pri 250 Hz), protipovratno loputo, frekvenčnim regulatorjem ter servisnim stikalom. V ponudbi zajeti ožičenje ter komunikacijsko povezavo na elektrokrmilno omaro klimata N1
Vdo = 15.000 m3/h
Hex = 280 Pa
Ne = 5,5 kW
m= 179 kg
| U= 400 V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Systemair tip:
DVV 800D6 IE2
ali adekvatno.
5 | Pravokotna regulacijska žaluzija, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
| 650×250 | kos | 10 |  | 0
| 550×250 | kos | 10 |  | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
RŽ-1B/R
ali adekvatno.
6 | Pravokotni deflektor izdelan iz jeklene pločevine namenjen izpuhu zavrženega zraka klimatske naprave, vključno ves montažni in pritrdilni material;
| 1600×800 | kos | 1 |  | 0
7 | Fiksna jeklena zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za vgradnjo v vrata, skupaj s protiokvirjem;
| 600 × 500 | kos | 2 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
JZR-6
ali enakovredni.
8 | Fiksna jeklena zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za vgradnjo v steno, skupaj s protiokvirjem;
| 600 × 500 | kos | 2 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
JZR-6/3
ali enakovredni.
9 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 600 mm
- višina dušilnika: H = 600 mm
- dolžina dušilnika: L = 1500 mm
- število dušilnih kulis: n = 2
- dušenje pri frekvenci 250Hz:
| De = 30 dB | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-200/2 600×600×1500
ali enakovredni.
10 | Jadrovinasti priključek za priklop enote SPTE in izpušnega kanala;
| ø350 | kos | 1 |  | 0
11 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih con v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI 90-S po EN 13501-3, testirana po EN 1366-2, s certifikatom ZAG. Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje sredinsko vležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in elektromotorni pogon. Ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem iz kalcijevega silikata. Silikonski tesnilni profil med ohišjem in lamelo omogoča tudi tesnjenje za hladen dim. Vgradnja po navodilih proizvajalca v trdno in lahko steno minimalne debeline 100 mm ali trdno stropno ploščo minimalne debeline 150 mm. Če temperatura okolice preseže 72°C se sproži temperaturno varovalo Tf1. Če preseže temperatura notranjosti kanala 72°C se sproži temperatur Tf2. Pri sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali drugega) se trajno in nepovratno prekine napajalna napetost. Motorni pogon ima dve mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. Signalizacijo zaprtosti voditi posamezno za vsako loputo na požarno centralo, signalizacijo odprtosti pa na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku.
| 650×250; L=300 | kos | 10 |  | 0
| 550×250; L=300 | kos | 10 |  | 0
Projektirana rešitev:
Hidria IMP Klima, d.o.o. tip:
PL-21-90/E16/DO
ali enakovredni.
12 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu II po standardu SIST EN 1507:2006.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine po SIST EN 12097:2007.
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 4333 |  | 0
13 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka, vodenih v notranjih prostorih z materialom iz kamene volne debeline 20 mm ter kaširano s parozaporno mikroarmirano Al folijo; | m2 | 97 |  | 0
Projektirana rešitev:
Rockwool-Klimarock
ali enakovredni.
14 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega in odtočnega zraka, vodenih po strehi objekta z materialom iz kamene volne debeline 100 mm ter kaširano s parozaporno mikroarmirano Al folijo; | m2 | 194 |  | 0
Projektirana rešitev:
Rockwool-Klimarock
ali enakovredni.
15 | Dobava in montaža kanala s požarno odpornostjo EIS 60, izvedeno kot protipožarna obloga pločevinastih prezračevalnih kanalov. Material iz plošč iz kalcijevega silikata, negorljive A1 po SIST EN 13501-1, (npr. Promatect LS) enoslojno, debeline 35 mm, spoji ojačeni s trakovi (npr.Promatectom H) debeline 10 mm ali ustreznimi prirobnicami in zlepljeni z lepilom (npr.Promat Kleber K 84), ter privijačeni s hitro vgradnimi vijaki 6.0 x 80 mm ali speti s kovinskimi sponkami 80/12,2/2,03. Obešanje po navodilih proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. Izvedba je lahko štiri, tri ali dvostranska, glede na zahteve načrta.
| Predložiti je potrebno ustrezno potrdilo o požarni odpornosti kanala in izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca, ki morajo biti v skladu s certifikatom (npr. Delovni list Promat št. 477). Kanale je po izvedbi potrebno ustrezno označiti. | m2 | 12 |  | 0
16 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0
17 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
18 | Demontaža obstoječih spuščenih stropov, čiščenje, shranjevanje v primernem prostoru ter ponovna montaža po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
19 | Krožnikasti prezračevalni ventil za prezračevanje spuščenega stropa, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom
Projektirana rešitev:
| Hidria IMP Klima tip PV-1 velikost 100 | kos | 4 |  | 0
ali enakovredni.
OPOMBA:
Prezračevalne ventile se montira v spuščen strop v pritličju na lokaciji vodenja plinske inštalacije nad spuščenim stropom
20 | Požarni ventil za preprečevanje širjenja požara med požarnimi sektorji in celicami, skupaj s termičnim sprožilom, zapornim mehanizmom ter pritrdilnim in montažnim materialom. Požarna odpornost ventila znaša 90 minut.
Projektirana rešitev:
| Hidria IMP Klima tip PPV-K90 velikost 160 | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni.
OPOMBA:
Požarne ventile se montira na lokaciji inštalacijskega jaška v pritličju ter 4. nadstropju zaradi vodenja plinske inštalacije v inštalacijskem jašku in upoštevanju potreb po naravnem prezračevanju jaška.
21 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| dolžina oboda cevi do 0,5m (f 150 -f 200) | kpl | 2 |  | 0
22 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
23 | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
24 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ:

## PLINSKA INSTALACIJA
IV.I. | NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Plinska omarica iz RF pločevine za zaporno plinsko pipo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom
| dimenzije 700 x500x 300 | kos | 1 |  | 0
2 | Enostopenjski regulator tlaka plina s prirobničnimi priključki, z varnostno zapornim ventilom SAV ter varnostnim izpustnim ventilom SVB z oddušnikom iz srednje težke navojne cevi DN20 po SIST EN 10255 / DIN 2440 z atestom 2.2., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter odstranitvjo korozije in čiščenjem cevi, dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo ter pleskanjem z rumeno barvo po barvni lestvici RAL 1021 dolžine 3 m, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
ITRON tip 233 DN 50 ali enakovredni
V = 53,4 Sm3/h
pvstopni = 1 bar
| pizstopni = 100 mbar | kpl. | 1 |  | 0
3 | Konzola za pritrditev regulacijsko merilne proge, izdelana iz vročecinkanih jeklenih profilov, skupaj z montažnim in vijačnim materialom | kos | 2 |  | 0
4 | Rotacijski plinomer za medprirobnično vgradnjo, dobavljen z elektronskim volumskim korektorjem tlaka in temperature, skupaj s tipali, tuljkami, protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
ELSTER tip RVG s elektronskim volumskim korektorjem tlaka in temperature DRESSER tip PTZ LOG MC2 ali enakovredni
| G 16, DN 40 | kos | 1 |  | 0
| G 25, DN 50 | kos | 1 |  | 0
5 | Plinski filter s prirobničnimi priključki, dobavljen z diferenčnim manometrom ter zapornimi pipicami, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
DUNGS tip 40050/4 ali enakovredni
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
6 | Plinski zaporni elektromagnetni ventil s prirobničnimi priključki, normalno zaprt, 230 V, čas zapiranja < 1 s, pmax=200 mbar, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom ter ožičenjem
DUNGS tip MVD 2065/5 ali enakovredni
| DN 65, PN 1 | kos | 1 |  | 0
7 | Nizkotlačni regulator tlaka z navojnimi priključki za redukcijo tlaka s 100 mbar na 50 mbar, skupaj z vijačnim ter tesnilnim materialom
DUNGS tip FRS ali enakovredni
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
8 | Manometer z Bourdonovo cevjo za plin s priključkom, DN15 (R 1/2'') spodaj, premera 160 mm, razred točnosti 1.0, skupaj z vijačnim ter tesnilnim materialom
| merilno območje 0 - 100 mbar | kos | 2 |  | 0
| merilno območje 0 - 150 mbar | kos | 1 |  | 0
9 | Termometer v medeninastem ohišju ravne izvedbe, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od -30 do +50 °C | kos | 2 |  | 0
10 | Zaporni element s termičnim varovalom, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestiran za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 25 (samo montaža) | kos | 3 |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
11 | Fleksibilna pletena vezna cev dolžine 500 mm iz nerjavečega materiala 1.4301 z navojnimi priključki, tlačne stopnje NP 16, atestirana za zemeljski plin skupaj s tesnilnim materialom
STENFLEX ali enakovredni
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
12 | Krogelna pipa s prirobničnima priključkoma z ročko za posluževanje tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, skupaj s protiprirobnicama, tesnili in vijaki,
| DN 50 | kos | 4 |  | 0
13 | Srednje težka navojna cev po SIST EN 10255 / DIN 2440 z atestom 2.2., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter odstranitvjo korozije in čiščenjem cevi, dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo ter pleskanjem z rumeno barvo po barvni lestvici RAL 1021
( + 5 % za razrez)
| f 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 18 |  | 0
14 | Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 z atestom 3.1., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter odstranitvjo korozije in čiščenjem cevi, dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo ter pleskanjem z rumeno barvo po barvni lestvici RAL 1021
| f 76,1 x 3,20 mm (DN 65) | m | 78 |  | 0
15 | Prehodni kos za prehod plinske cevi skozi steno izdelan po detajlu
za cev
| DN 65 (DN 100) L= 200 mm | kos | 3 |  | 0
| DN 65 (DN 100) L= 400 mm | kos | 2 |  | 0
| DN 65 (DN 100) L= 1200 mm | kos | 1 |  | 0
| DN 65 (DN 100) L= 1800 mm | kos | 1 |  | 0
16 | Priključitev plinskih trošil | kos | 4 |  | 0
17 | Tlačni preizkus omrežja s strani distributerja plina, spuščanje plina v napeljavo, odzračevanje, izdaja atestov, poskusni zagon, ureguliranje vseh elementov
|  | kpl. | 1 |  | 0
18 | Vrtanje, dolbenje, izdelava utorov ter ostala gradbena dela povezana z izdelavo plinske inštalacije
|  | ur | 6 |  | 0
19 | Demontaža obstoječih spuščenih stropov, čiščenje, shranjevanje v primernem prostoru ter ponovna montaža po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
20 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
21 | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
22 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ

## MEDICINSKI PLINI
V.I. | MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Prestavitev obstoječe kompresorske postaje ki zajema:
a) kompresorski agregat za proizvodnjo komprimiranega zraka sestoječ iz:
- 3 x kompresor
- horizontalna tlačna posoda 250 l
- elektro omarica
- pripadajoči zaporni ventili
b) kompresorski agregat za proizvodnjo komprimiranega zraka sestoječ iz:
- 9 x kompresor na skupnem nosilnem okvirju okvirnih dimenzij 3500x600x2000 mm
- elektro omarica
c) horizontalna tlačna posoda cca 500 l
d) fiterna proga za kompr. zrak
e) sušilnik zraka dimenzij 370 x 500 x764 mm (44 kg)
| Prestavitev zajema demontažo oziroma razstavljanje vseh obstoječih elementov kompresorske postaje, prestavitev na novo lokacijo (prestavitev se izvede v isti etaži za cca 15 m), ponovna montaža vseh elementov ter zagon s stani pooblaščenega serviserja | kpl | 1 |  | 0
2 | Specialne bakrene cevi, zahtevane za medicinske pline, za trdo lotanje, material in lastnosti v skladu z DIN EN 13348, vlečene iz celega, v notranjosti, specialno razmaščene in očiščene tako, da vsebnost maščob ne prekorači 0,2 mg/dm2, testirane na nepropustnost, material mora biti homogen in brez razpok, na konceh zaradi čistoče začepljene s plastičnimi čepi. Trde cevi se dobavljajo v dolžini 5m, mehke pa do 25 m.
Fitingi (kolena, loki, reducirni kosi, T-kosi, mufe...)morajo odgovarjati DIN EN 1254 in se morajo spajkati z materialom po DIN 8512.
| Ø 28 x 1,5 mm (max. del. tlak 54 bar) | m | 32 |  | 0
3 | Srebrni lot za spajkanje bakrenih elementov in cevi, za obratovalne temperature do 7100C. Lot v skladu z DIN EN 1044. Kolut je iz žice premera 1,5 mm ali v palčkah.
| Naročilo po zahtevnosti razvoda. | kpl | 1 |  | 0
4 | Mast za pomoč pri trdem lotanju bakra in medeninastih materialov | kpl | 1 |  | 0
5 | Sredstvo za testiranje tesnosti cevovodov, ventilov, itd. | kpl | 1 |  | 0
6 | Obešalni material za cevi, sestoječ iz:
- cevnih objemk različnih dimenzij
- U-tirnice, za več cevi
- C-tirnice
- drsne matice
- stenski nosilci iz jeklene pločevine, pocinkani
- konzole iz jeklene pločevine, pocinkane
- sistemski vijaki z matico, podložko in plastično podlogo
| - razni vijaki in matice, PVC vložki | kg | 25 |  | 0
7 | Oznake cevi, samolepilne, s smernimi puščicami, simbolnimi oznakami, barve po ISO 32 in ISO 5359 ali nevtralne barve | kpl | 1 |  | 0
8 | Tlačni preizkusi in preizkusi delovanja sistema ter kontrola pravilnosti na posameznih priključkih, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje, z meritvami in zapisniki | kpl | 1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
10 | Pripravljalna in zaključna dela (cca. 5%) | kpl | 1 |  | 0
11 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča (cca. 3%) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ:

## NADZOR, PID
VI.I. | PROJEKT IZVEDENIH DEL, STROKOVNI NADZOR, PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Projekt izvedenih del za inštalacijo ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
2 | Projekt izvedenih del za inštalacijo hlajenja | kpl | 1 |  | 0
3 | Projekt izvedenih del za vodovodno inštalacijo | kpl | 1 |  | 0
4 | Projekt izvedenih del za plinsko inštalacijo | kpl | 1 |  | 0
5 | Projekt izvedenih del za inštalacijo prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
6 | Strokovni nadzor nad izvedbo strojno instalacijskih del | kpl | 1 |  | 0
7 | Projektantski nadzor nad izvedbo strojno instalacijskih del | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ