## Rekapitulacija
investitor:
Mestna občina NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
objekt:
POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČN OTOČEC NA 1900 PE
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Betonska in armiranobetonska dela | 0
IV. | Zidarska dela | 0
V. | Tesarska dela | 0
VI. | Komunalni vodi | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Krovsko-kleparska dela | 0
II. | Fasaderska dela | 0
III. | Ključavničarska dela | 0
IV. | Stavbno pohištvo | 0
V. | Tlakarska dela | 0
VI. | Slikopleskarska dela | 0
VII. | Razno | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ A in B | 0
| Davek | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | 0
Novo mesto, december 2013
OPOMBA
Osnova popisa del je projektna dokumentacija, faza projekta za izvedbo !

## Opombe
SPLOŠNE OPOMBE :
GRADBENA DELA
- Ureditev gradbišča je predmet posebnega projekta - Varnostni načrt in ga izvajalec ponuja posebej in zajema vse, kar je potrebno za ustrezno organiziranost in varno delo na gradbišču z upoštevanjem varstva pri delu.
- Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi splošni opis v arhitekturi, ter kompletna projektna dokumentacija z vsemi detajli in shemami.
- V ponudbeni ceni zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
- V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike, ipd).
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah na enoto.
- Pred začetkom izvajanja pogodbenih del mora izvajalec predložiti tehnološki elaborat s tehnologijo gradnje, katerega morata potrditi statik in investitor.
- Med delom in po končanih delih je potrebno prostore očistiti, kompletno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo.
- Pri izvedbi upoštevati zahteve iz elaborata za varstvo pri delu.
- Postavitev, premeščanje in odstranitev delavnih odrov višine do 2,0 m upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
- Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom določeno drugače.
- Preboji – vrtanje, izrezovanje v stene in plošče za potrebe instalacij niso zajete v tem popisu, temveč v popisih instalacij.
- Začasna deponija izkopanega materiala mora biti zagotovljena na samem gradbišču.
- Med samo gradnjo se je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu in spremembe uskladiti z projektantom ter investitorjem.
SPLOŠNE OPOMBE :
OBRTNIŠKA DELA
- Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi splošni opis v arhitekturi, ter kompletna projektna dokumentacija z vsemi detajli in shemami.
- V ponudbeni ceni zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
- Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki pa jo mora potrditi odgovorni projektant.
- V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
- Dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu.
- Postavitev, premeščanje in odstranitev delavnih odrov, upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti.
- V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa sistem, ki je opisan - navedeni v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganje kvalitete.
- Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, vkalkulirati v ceno za enoto mere.
- Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
- Vse zaključne materiale mora barvno potrditi odgovorni projektant.
- Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.
- V postavkah upoštevati gradbeno čiščenje objekta v času gradnje.
- Po končanih delih prostore očistiti, kompletno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo.
- Med samo gradnjo se je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu in spremembe uskladiti z projektantom ter investitorjem.

## A_I_pripravljalna
A. |  | GRADBENA DELA
| I. | Pripravljalna in rušitvena dela
OPOMBE :
- Območje čistilne naprave je varovano z žično ograjo višine 200cm. Dostop za tovorna vozila je neposredno iz lokalne ceste /295221/ Šentpeter - Gumberk.
- pri odvozu na pooblaščno deponijo zajeti vsa plačila potrebnih pristojbin
- Pred rušitvijo obstoječih jaškov izdelati vse potrebne prevezave za delovanje čistilne naprave
- Pred izgradnjo oljelovilca in kinete izdelati začasno povezavo med grobim sitom in obstoječim bazenom
- Pred rekonstrukcijo obstoječega bazena zgraditi nov zgoščevalec in zalogovnik blata in zgraditi ustrezne začasne povezave.
|  |  | količina | cena v EUR
| 0. | Zakoličba objektov, postavljanje gradbenih profilov /v popisu zunanje ureditve/
| 0. | Ureditev in zavarovanje gradbišča /v popisu zunanje ureditve/
| 0. | Odstranitev premične opreme, grmovja in dreves /v popisu zunanje ureditve/
OBJEKT
| 1. | Demontaža obstoječega stavbnega pohištva, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na pooblaščeno deponijo;
|  | - enokrilna zunanja kovinska vrata, 100/280cm kom | 1 | 0
|  | - dvokrilna zunanja kovinska vrata, 150/280cm kom | 1 | 0
|  | - enokrilna notranja lesena vrata, 70/ 280 cm kom | 1 | 0
|  | - fasadna elektroomarica 50/80cm kom | 1 | 0
| 2. | Odstranitev zvočne izolacije /pena/ v sedanjem prostoru kompresorske postaje, komplet s čiščenjem sten in stropa
|  | m2 | 49 | 0
| 3. | Odstranitev stenske keramike in obrob, komplet z brušenjem površine
|  | m2 | 6 | 0
KANALIZACIJA – porušena
| 4. | Porušitev obstoječih betonskih revizijskih jaškov; nalaganje na vozilo in odvoz na pooblaščeno deponijo;
|  | a/ obst. RJ1 fi90/200cm, kom | 1 | 0
|  | b/ obst, RJ1 100/100/80cm kom | 1 | 0
| 5. | Porušitev obstoječega PVC zalogovnika blata; nalaganje na vozilo in odvoz na pooblaščeno deponijo;
|  | a/ PVC zalogovnik 20m3, fi 320cm, kom | 1 | 0
|  | b/ betonski temelj, m3 | 2.5 | 0
| 6. | Porušitev obstoječe kanalizacije, betonska cev fi 300; nalaganje na vozilo in odvoz na pooblaščeno deponijo;
|  | m1 | 22.95 | 0
BAZEN
| 7. | Strojno čiščenje bazena po izpraznitvi in odstranitvi opreme,do čiste podlage /dno in stene/ - visokotlačno čiščenje 400barov do dosega sprijemne trdnosti podlage. Stene višine 6,6m; v ceni upoštevati potrebne premične ali fiksne delovne odre.
|  | m2 | 267.794 | 0
| 8. | Demontaža kovinskih pohodnih zaščitnih rešetk bazena; širina 100cm nalaganje na vozilo in odvoz na pooblaščeno deponijo;
|  | m2 | 74 | 0
| 9. | Demontaža standardne kovinske ograje na robu bazena; nalaganje na vozilo in odvoz na pooblaščeno deponijo;
|  | m1 | 5 | 0
| 10. | Rušenje ležišč nosilne konstrukcije zaščitnih rešetk v ab zidu 30cm, globina ležišč 30cm
|  | kom | 16 | 0
| 11. | Demontaža nosilne konstrukcije zaščitnih rešetk I-profil 240 s kovinskimi ležišči, shranjevanje na začasno deponijo in ponovna vgradnja po rekonstrukciji bazena.
|  | a/ L= 7,3m1 kom | 2 | 0
|  | b/ L= 8,8m1 kom | 2 | 0
|  | c/ L= 9,65m1 kom | 2 | 0
|  | d/ L= 10,05m1 kom | 2 | 0
ZUNANJA KANALIZACIJA in ZAČASNE KANALIZACIJSKE POVEZAVE
| 12. | Zakoličba kanalizacije; zarisovanje, zavarovanje zakoličbe
|  | m1 | 41.05 | 0
| 13. | Izkop jarkov za kanalizacijo v utrjenem tamponu (IV.ktg) in zemljini III.kat; jarki globine do 1,5m, širine do 0,8 m, odmetavanje izkopanega materiala na rob izkopa; v ceni izkopa široki izkop z naklonom, ki ustreza vrsti in nosilnosti zemljine;
|  | m3 IV.kat /50%/ | 19.704 | 0
|  | m3 III.kat /50%/ | 19.704 | 0
| 14. | Izkop za revizijske jaške v utrjenem tamponu (IV.ktg) in zemljini III.kat; jarki globine do 1,5m, širine do 2,0 m, odmetavanje izkopanega materiala na rob izkopa; v ceni izkopa upoštevati široki izkop z naklonom, ki ustreza vrsti in nosilnosti zemljine;
|  | m3 IV.kat /50%/ | 4.8 | 0
|  | m3 III.kat /50%/ | 4.8 | 0
| 15. | Fino planiranje in mehansko utrjevanje dna jarkov kanalizacije v predpisanem padcu; v zemljišču III.ktg s točnostjo +-3 cm z odkopom do 5cm in odmetom izkopanega materiala na rob izkopa;
|  | m2 | 32.84 | 0
| 16. | Dobava in vgradnja prodca (0/32) za peščeno posteljico deb. cca 10cm, ter izdelava obsipa in zasipa položene kanalizacijske cevi v viš. 30cm nad temenom cevi. Obsip izvajati v plasteh po 15-20cm enakomerno na obeh straneh cevi. Komplet z ročnim komprimiranjem do standarden zbitosti.
|  | m3 | 20.0878 | 0
| 17. | Dobava in vgradnja prodca (0/32) za peščeno posteljico deb. cca 20cm, ter izdelava obsipa revizijskega jaška v območju 50cm okoli jaška Obsip izvajati v plasteh po 15-20cm. Komplet z ročnim komprimiranjem do standarden zbitosti.
|  | m3 | 8.8 | 0
| 18. | Dobava materialov in izdelava betonske posteljice in polno obbetoniranje kanalizacijske cevi fi 300 z betonom C12/15 posteljica širine min. 50cm; debelina obbetoniranja min.10 cm nad temenom cevi; poraba betona od 0,12-0,40 m3/m1; z vsemi potrebnimi deli, dobava materialov in transporti; povozna kanalizacija
|  | m3 | 3.1386 | 0
| 19. | Dobava materialov in izdelava kanalizacije iz PVC cevi, do globine do 1,40 m; cevi v naklonu; upoštevati vse kotne in spojne elemente (tesnila), fazonske kose, vsa dela, materiale in transporte;
|  | - fi 315 m1 | 16.5 | 0
|  | - fi 200 /začasne povezave/ m1 | 23.55 | 0
| 20. | Dobava in vgradnja poliestrskiga revizijskega jaška fi 100cm; globine 110, kompletno z ab razbremenilnim vencem, ab okvirjem s kovinskim okvirjem za pokrov in LTŽ pokrovom fi 600mm nosilnost 125kN,
|  | kom | 2 | 0
| 21. | Zasip jarkov in jaškov po izvedeni in preizkušeni kanalizaciji, s prej izkopanim materialom, vgrajevanje v plasteh po 20cm, s sprotnim utrjevanjem do standardne zbitosti;
|  | m3 | 16.412 | 0
| 22. | Nakladanje materiala od izkopa in odvoz na pooblaščeno deponijo
|  | m3 | 32.59 | 0
| 23. | Izdelava preboja v ab steni deb 30cm. Strojni izrez dim. 98/40cm
|  | kom | 1 | 0
| 24. | Nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 2% od vrednosti predvidenih del; |  | 0
|  | SKUPAJ – I. Pripravljalna in rušitvena dela |  | 0

## A_II_zemeljska
A. |  | GRADBENA DELA
| II. | Zemeljska dela
OPOMBE :
- Obračunavanje zemeljskih del v raščenem stanju izkopov ali nabitega nasipa.
- Odvoz izkopane zemljine na gradbiščno deponijo, oz. na deponijo po dogovoru z investitorjem, ki je določena z mestnim odlokom ob upoštevanju pravilnika o ravnanju z odpadki, oddaljenosti 10km. V ceni upoštevati tudi plačilo komunalnih pristojbin.
- Material od izkopa, ki je primeren za vgrajevanje uporabiti pri izvedbi zemeljskih del.
- Izvajalec mora izvesti potrebne meritve zbitosti tal, ki so zahtevane s projektom.
- Izvajalec mora po opravljenih delih izdelati poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki - zemeljskim izkopom, v katerem so razvidni vsi podatki ( kako se je zemljina uporabila oz. kam se je odvozila in v kakšnih količinah).
- pri izkopih je potrebno paziti na obstoječe komunalne in energetske napeljave.
- Ob hidroizolaciji in zaščiti le te je potrebno zasuti s finim tamponom do granulacije 16mm.
|  |  | količina | cena v EUR
| 1. | Strojno odstranjevanje površinskega humusa, v raščeni zemljini II-III. Ktg, v povprečni deb. 30 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo na razdalji 10 km; obračun v raščenem stanju; del zemljine se lahko uporabi za hortikulturno ureditev ob objektu;
|  | m3 | 26 | 0
| 2. | Kombinirani izkop (90% strojno, 10% ročno) gradbene jame, v raščeni zemljini III.ktg., v globini do 5,0 m; s poševnim odsekavanjem stranic, direktnim nakladanjem in odvozom izkopane zemljine na deponijo na razdalji 10 km; obračun v raščenem stanju;
|  | a/ objekt m3 | 151 | 0
|  | b/ oljelovilec in kineta m3 | 46.6 | 0
|  | c/ zgoščevalec in zalogovnik m3 | 225.35 | 0
| 2. | Strojni izkop za podbetoniranje temelja objekta ob bazenu , v raščeni zemljini III.ktg., v globini do 4,40 m in širini 0,5m; z ravnimi stranicami , direktnim nakladanjem in odvozom izkopane zemljine na deponijo na razdalji 10 km; obračun v raščenem stanju;
|  | m3 | 23.6 | 0
| 3. | Planiranje planuma izkopa s povprečnim odkopom do 5 cm ter odvozom odvečnega materiala; mehansko utrjevanje do predpisane zbitosti; pred vgradnjo nearmiranega betona; planiranje v zemljišču III. Ktg ;
|  | m2 | 142.6 | 0
| 4. | Dobava materiala in izdelava zasipa za stenami in temelji objekta, za položenim polistirenom; s tamponskim materialom, upoštevati nakladanje in dovoz materiala, razstiranje in utrjevanje v slojih deb. 20-30 cm s sprotnim utrjevanjem do predpisane zbitost; do nivoja pohodnega oz. povoznega terena;
|  | m3 | 185.16 | 0
| 5. | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v tamponsko blazino, predvidene debeline minimalno 55 cm; utrjevanjem do standardne zbitosti; /pod talno ploščo objekta/
|  | m3 | 23.925 | 0
| 6. | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v tamponsko blazino, predvidene debeline minimalno 25 cm; utrjevanjem do standardne zbitosti; /zgoščevalnik, oljelovilec, kineta/
|  | m3 | 14.625 | 0
| 7. | Dobava in vgrajevanje finega peščenega nasutja pod hidroizolacijo talne plošče v debelini 5cm
|  | m3 | 2.175 | 0
| 8. | Nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 2% od vrednosti predvidenih del; |  | 0
|  | SKUPAJ – II. Zemeljska dela |  | 0

## A_III_betonska
A. |  | GRADBENA DELA
| III. | Betonska in armiranobetonska dela
OPOMBE :
- V ceni za enoto upoštevati čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja.
- Čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu.
- Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela, ki so potrebna za montažno stične in konstruktivne armature.
- Za izvajanje betonskih del v predpisani kvaliteti po projektu z dodatki (vodotesnost ipd); dodatki za betoniranje v zimskem času in nego betona pri betoniranju v poletnem času, upoštevati v ponudbenih cenah.
- Če v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih, v cenah na enoto mere, zajeti tudi izvedbo odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, prehodov instalacij in podobnih, ki so bili znani pred izvedbo dela.
- Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava.
- Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
- Čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem delu.
- Izvajalec mora upoštevati tudi izdelavo dilatacij pri talni plošči, kjer je to potrebno (35-40m2 velika polja).
|  |  | količina | cena v EUR
PODLOŽNI BETONI
| 1. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v nevidne nearmirane konstrukcije; v deb. 10 cm, standardne granulacije;
|  | a/ pod pasovnimi temelji m3 | 2.3 | 0
|  | b/ podbetoniranje temelja objekta | 23.6 | 0
|  | c/ pod oljelovilcem in kineto | 1.1 | 0
|  | d/ pod zgoščevalcem /podbetoniranje/ | 25.65 | 0
OBJEKT
| 2. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, prereza 0,20-0,30 m3/m1 v nevidne armirane konstrukcije; standardne granulacije; upoštevati pomožna dela in prenose na objektu;
|  | a/ temelj 50/80 m3 | 3.1 | 0
|  | b/ temelj 50/50 m3 | 6.8 | 0
|  | C/ temeljna jašeka 50/50/50 m3 | 0.8 | 0
| 3. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, prereza 0,20-0,30 m3/m1 v vidne armirane konstrukcije; standardne granulacije; upoštevati pomožna dela in prenose na objektu; (ab stene objekta višine 3,95m);
|  | m3 | 34.2 | 0
| 4. | Dobava in vgrajevanje nevidnega betona C25/30 v armirano betonske nevidne konstrukcije prereza 0,20-0,30 m3/m2; standardne granulacije; AB talna plošča, debeline 25 cm, v naklonu 1%; obdelava betona tal M-kvarc posip z glajenjem (predpriprava za EPOXI premaz)
|  | A/ talna plošča debeline 25 cm m3 | 11.8 | 0
|  | B / talna plošča debeline 10 cm m3 | 0.6 | 0
| 5. | Dobava in vgrajevanje vidnega betona C25/30 v armirano betonske konstrukcije prereza 0,20-0,30 m3/m2; standardne granulacije; (AB plošče ravne strehe, plošča debeline min. 20 cm,
|  | m3 | 9.7 | 0
| 6. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v vidne armirano betonske nevidne konstrukcije prereza 0,10-0,20 m3/m2; standardne granulacije; (AB atika na strehi, prereza 15/30 cm);
|  | m3 | 1.55 | 0
OPOMBE :
- Izpostavljeni betoni za objekte čistilne naprave izdelani po sistemu bela kad. Na podlagi izpostavljenosti betonov je pri recepturi potrebno upoštevati naslednje. - betoni talne plošče - XC2, XA2 - betoni sten - XC4, XA2, XF3 - zahtevani zaščitni sloj armature je c=40mm
OLJELOVILEC IN KINETA
| 7. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirano betonske vidne konstrukcije prereza 0,20-0,30 m3/m2; standardne granulacije; (stene in talna plošča debeline 20-25cm)
|  | a/ oljelovilec m3 | 5.2 | 0
|  | a/ kineta m3 | 2.9 | 0 | /
ZGOŠČEVALEC IN ZALOGOVNIK BLATA
| 8. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirano betonske vidne konstrukcije prereza 0,20-0,30 m3/m2; standardne granulacije; (stene in talna plošča debeline 30cm)
|  | a/ talna plošča m3 | 8.55 | 0
|  | b/ stene m3 | 25.6 | 0
|  | c/ Konusno dobetoniranje talne plošče po rekonstrukciji obstoječega bazena višina 0-30cm m3 | 2.6 | 0 | 0
DOGRADITEV OBSTOJEČEGA BAZENA
| 9. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirano betonske vidne konstrukcije prereza 0,20-0,30 m3/m2; standardne granulacije; (stene debeline 20cm, višina 580), v ceni upoštevati potrebne delovne odre.
|  | a/ notranji prstan m3 | 24.2 | 0
|  | a/ predelne stene m3 | 5.104 | 0
| 10. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirano betonske vidne konstrukcije, prereza do 0,20 m3/m2; standardne granulacije; (stene, talna in krovna plošča debeline 15cm)
|  | m3 | 58 | 0 | 0
ARMATURA
| 11. | Dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature vseh prerezov;količina je razvidna iz armaturnih načrtov
|  | - rebrasta armatura - FAZA - 1 kg | 6987 | 0
|  | - rebrasta armatura - FAZA - 2 kg | 296 | 0
|  | - armaturne mreže, FAZA - 1 kg | 6262 | 0
|  | - armaturne mreže, FAZA - 2 kg | 1913 | 0 | 0
| 12. | Nepredvidena betonska dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 2% od vrednosti predvidenih del; |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ – III. Betonska dela in armiranobetonska dela |  | 0 | 0

## A_IV_zidarska
A. |  | GRADBENA DELA
| IV. | Zidarska dela
OPOMBE :
- Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2m, upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
- Pri izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije +2cm: Višek trakov se odstrani po položitvi finalne talne obloge.
- Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava.
- V ceno enote mere izvedbe estriha vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov; delovne stike in dilatacije.
- Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
- V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike, ipd).
- Pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije upoštevati vsa predhodna dela na izdelavi zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal.
- V ceni ometa po m2 upoštevati tudi zametavanje utorov po izvedbi grobih instalacij, Ometane površine morajo biti ravne z ostrimi robovi na stikih sten z vgrajenimi ojačitvami po vogalih.
- Čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem delu.
- Luknje do fi 20 se vrtajo
- Pri večjih površinah, nad 30m2, je potrebno vkalkulirati tudi navidezne dilatacije.
|  |  | količina | cena v EUR
HIDROIZOLACIJA OBJEKTA
| 1. | Dobava in vradnja hidroizolacije, zapora pred talno vlago pod talno ploščo debeline 25cm. Polaganje na fini peščeni nasip v debelini 5cm,
|  | a/ GEFITAS PE 3/300 (3mm PE pena, lamilirana z LDPE folijo) m3 | 47.5 | 0
|  | b/ sistemski robni zaključek GEFITAS R300, komplet z Geficel dilatacijskim trakom deb 5mm. m1 | 31.5 | 0
| 2. | Dobava materialov in izdelava vertikalne hidroizolacije vkopanega dela objekta:
- bitumenska HI – 1x hladni premaz in 1x Izoself T3 ali enakovredno, fleksibilnost pri -15°C, hladni bitumenski prednamaz po obodu za lažjo oprijemljivost, površina pred polaganjem brezprašna; stiki polno varjeni
|  | m2 | 89.075 | 0
| 3. | Dobava in vgradnja tesnilnih trakov za delovne stike betonskih sten; npr. SWELLSTOP – vgradnja po navodilih dobavitelja
|  | a/ stik temelja in AB stene m1 | 31.5 | 0
|  | b/ delovni stik talne plošče in stene v obstoječem bazenu in zgoščevalcu m1 | 38.75 | 0
STREHA OBJEKTA
| 5. | Dobava potrebnih materialov in izdelava ravne strehe z minimalnim naklonom 2,0% v sestavi:
|  | - naklonska masa 2% v debelini 0-3cm m2 | 11.8 | 0
|  | - naklonski beton 2% v debelini 3-13cm; (alternativa plošča v naklonu) m2 | 39.5 | 0
|  | - hidroizolacijska membrana SARNAFIL | 52.3 | 0
|  | - poliestrski filc 500g/m2 m2 | 52.3 | 0
|  | - XPS-400 toplotna izolacija 10cm m2 | 52.3 | 0
|  | - poliestrski filc 500g/m2 m2 | 52.3 | 0
|  | prodec frakcije 16/32, min 7cm m2 | 52.3 | 0
| 6. | Dobava potrebnih materialov in izdelava hidroizolacije atike ravne strehe dim 15/30
enaka sestava kot streha le brez naklonskih betonov in XPS 5cm, L=25m
|  | - hidroizolacijska membrana SARNAFIL, (upoštevano 20cm prekrivanje horizontalne izolacije) | 16.5 | 0
|  | - EPS toplotna izolacija 5cm (vertikala atike) m2 | 7.5 | 0
| 7. | Dobava potrebnih materialov in izdelava hidroizolacijske obrobe nastavnega venca svetlobne kupole, h=50cm, L=14m
|  | - hidroizolacijska membrana SARNAFIL, (upoštevano 20cm prekrivanje horizontalne izolacije) | 10.5 | 0
| 8. | Dobava in vgradnja svetlobne kupole z demontažno lusko. (demontaža v primeru vzdrževanja in zamenjave čistilne tehnike) v sestavi: gradbena dim. 365/335cm, polikarbonat v zeleni barvi.
a/ toplotno izoliran nastavni venec višine 50cm
b/ nosilna konstrukcija luske – tipski alu profili, tesnila EPDM
c/ pokrivna luska – prekatni polikarbonat deb. 16Mm
|  | kom | 1 | 0
OSTALO
| 9. | Obdelava betonskih površin po razopaženju; brušenje stikov od opažnih elementov, vidni beton sten in neobdelanih stropov, zapolnitev gnezd-ocena 10% vseh betonskih površin;
|  | m2 | 16.405 | 0
| 10. | Čiščenje brušenje in krpanje notranjih površin v obstoječem objektu; Ocena 30% površine
|  | m2 | 16.81 | 0
| 11. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije / zaščita hidroizolacije, vkopanega dela objekta/ XPS 10cm
|  | m2 | 89.075 | 0
| 12. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije /dilatacija med objektoma EPS 10cm)
|  | m2 | 70.5 | 0
| 13. | Ponovna vgradnja ležišč nosilne konstrukcije pokrivnih plošč bazena z maso za podlivanje; ležišče HOP L profil 10/24 širine 10cm.Površina za podlivanje 10/10cm
|  | kom | 16 | 0
| 14. | Zalivanje ležičš nosilne konstrukcije pokrivnih plošč bazena, s cementno malto z dodatki (zmrzlinska odpornost, polipropilen vlakna). Ležišče dim. 30/30/30cm
|  | kom | 16 | 0
| 15. | Dobava in montaža pokrivnih plošč bazena, oljelovilca in zgoščevalca. GFK rešetke z zgornjo polno ploščo; npr. FIBROLUX P38, format 198,3/99,5, ali enakovredno (kompozitne rešetke); rešetka je s kritim vrhom, površina je pohodna v nedrsni izvedbi barva RAL 6001: raster nosilne konstrukcije 100cm
|  | a/ bazen | 74 | 0
|  | b/ oljelovilec | 4 | 0
|  | c/ zgoščevalec | 7.5 | 0
| 16. | Sanacija sten in talne plošče obstoječega bazena po navodilih KEMA; (čiščenje upoštevano v pripravljalnih delih), Predvideno sanacijo potrditi ali spremeniti po izpraznitvi in čiščenju bazena, ter pregledu betonske površine.
|  | a/ sanacija betona z Betonprotekt RT |  | 0
b/ impregnacija površine – Kemacryl
c/ vodotesni premaz Hidrostop penetrat
d/ končna zaščita – npr.Kemapox Final 6100 Chempres, s predhodnim grundiranjem s Kemapox Grund 2040.
|  | m2 | 267.794 | 0
| 17. | Vrtanje instalacijskih povezav fi 50-200mm, v ab stene debeline 30cm, (obračun po dejanskih količinah) ocena
|  | a/ fi 20cm kom | 3 | 0
|  | a/ fi 10cm kom | 3 | 0
| 18. | Zidanje opečnega zidu komplet z grobim in finim ometom (pozidava vratne odprtine /zid deb. 20Cm in vdolbine za el. Omarico.)
|  | m2 | 2.5 | 0
| 19. | Dobava in vgradnja kotnikov v opaž; kotnik L45/5, za pohodne rešetke.
|  | a/ oljelovilec m1 | 8 | 0
|  | b/ zgoščevalec m1 | 4.5 | 0
| 20. | Nepredvidena zidarska dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 2% od vrednosti predvidenih del; |  | 0
|  | SKUPAJ – IV. Zidarska dela |  | 0

## A_V_tesarska
A. |  | GRADBENA DELA
| V. | Tesarska dela
OPOMBE :
- Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2m, upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke, posebej so obračunani fasadni odri.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah na enoto.
- V ceni za enoto upoštevati čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja.
- Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena, za opaže sten in plošč se uporabljajo tipski opažni elementi..
- Opaži morajo biti izvršeni točno po merah z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom.
- Izvajalec jamči za trdnost, varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso preračunani v statičnem elaboratu.
- Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja ali zdravja zaposlenih izvajalcev ter ostalih na gradbišču zaposlenih, se ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk.
- Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali pomožnih odrov, vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
- V ceni upoštevati potrebne transporte, izdelavo opaža, razopaženje, čiščenje in zlaganje elementov opažev.
- Čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu.
|  |  | količina | cena v EUR
OBJEKT
| 1. | Izdelava dvostranskega opaža temeljev; komplet z razopaževanjem
|  | a/ temelj 50/80 m2 | 12.4 | 0
|  | b/ temelj 50/50 m2 | 27.2 | 0
|  | C/ temeljna jašeka 50/50/50 m2 | 3.2 | 0
| 2. | Izdelava dvostranskega opaža sten objekta komplet z razopaževanjem (ab stene objekta višine 3,95m);
|  | a/ ravne stene m2 | 189.6 | 0
|  | b/ ukrivljen stene, R1=6,61m, R2=6,86m m2 | 83.74 | 0
| 3. | Izdelava enostranskega opaža plošče; komplet z razopaževanjem (AB plošče ravne strehe deb. 20Cm; talna plošča puhal ),
|  | a/ plošča m2 | 47.5 | 0
|  | b/ rob plošče h=20cm m2 | 6.9 | 0
|  | c/ rob talne plošče puhal h=10 cm, l=5,6 m1 | 0.6 | 0
OLJELOVILEC IN KINETA
| 4. | Izdelava dvostranskega opaža sten; komplet z razopaževanjem
|  | a/ oljelovilec m2 | 33 | 0
|  | a/ kineta m2 | 19.27 | 0
ZGOŠČEVALEC IN ZALOGOVNIK BLATA
| 5. | Izdelava dvostranskega opaža sten; komplet z razopaževanjem, stene h=4,15-4,5m
|  | a/ ravne stene m2 | 44.55 | 0
|  | b/ ukrivljene stene; R1=2,25m, R2=2,55m m2 | 119.52 | 0
|  | c/ prelivni prstan – ukrivljen opaž | 24.7625 | 0
DOGRADITEV OBSTOJEČEGA BAZENA
| 6. | Izdelava dvostranskega opaža sten; komplet z razopaževanjem,, stene višina 580),
|  | a/ notranji prstan - R1=2,35m, R2=2,55m m2 | 180.96 | 0
|  | a/ predelne stene m2 | 51.04 | 0
| 7. | Izdelava dvostranskega opaža sten; komplet z razopaževanjem; povezovalna kineta med objektom in bazenom, stene debeline 15cm
|  | m2 | 7.14 | 0
| 8. | Nepredvidena tesarska dela;obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 2% od vrednosti predvidenih del; |  | 0
|  | SKUPAJ – V. Tesarska dela |  | 0

## A_VI_komunalni vodi
A. |  | GRADBENA DELA
| VI. | Temeljna kanalizacija
OPOMBE :
- Vgradnjo cevi morajo izvajati usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom.
- Upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610.
- Pred izvedbo talne kanalizacije je potrebno geodetsko določiti koto dna obstoječega kanala in po potrebi ustrezno višinsko korigirati projektno dokumentacijo.
- tehnični vodi so obdelani pri strojnih instalacijah.
|  |  | količina | cena v EUR
PRELIV PERMEATA, IZPUSTI IN SIFONI
| 1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v utrjenem tamponu (IV.ktg); jarki globine do 1,5m, širine do 0,8 m, odmetavanje izkopanega materiala na rob izkopa; v ceni izkopa široki izkop z naklonom, ki ustreza vrsti in nosilnosti zemljine;
|  | m3 | 20.64 | 0
| 2. | Fino planiranje in mehansko utrjevanje dna jarkov kanalizacije v predpisanem padcu; v zemljišču III.ktg s točnostjo +-3 cm z odkopom do 5cm in odmetom izkopanega materiala na rob izkopa;
|  | m2 | 17.2 | 0
| 3. | Dobava in vgradnja prodca (0/32) za peščeno posteljico deb. cca 10cm, ter izdelava obsipa in zasipa položene kanalizacijske cevi v viš. 30cm nad temenom cevi. Obsip izvajati v plasteh po 15-20cm enakomerno na obeh straneh cevi. Komplet z ročnim komprimiranjem do standarden zbitosti.
|  | m3 | 11.1799 | 0
| 4. | Dobava materialov in izdelava betonske posteljice in polno obbetoniranje kanalizacijske cevi fi 300 z betonom C12/15 posteljica širine min. 50cm; debelina obbetoniranja min.10 cm nad temenom cevi; poraba betona od 0,12-0,40 m3/m1; z vsemi potrebnimi deli, dobava materialov in transporti; povozna kanalizacija
|  | m3 | 4.6234 | 0
| 5. | Dobava materialov in izdelava kanalizacije iz PVC cevi, do globine do 1,40 m; cevi v naklonu; upoštevati vse kotne in spojne elemente (tesnila), fazonske kose, vsa dela, materiale in transporte;
|  | - fi 200 m1 | 19.5 | 0
|  | - fi 100 m1 | 2 | 0
| 6. | Zasip jarkov in jaškov po izvedeni in preizkušeni kanalizaciji, s prej izkopanim materialom, vgrajevanje v plasteh po 20cm, s sprotnim utrjevanjem do standardne zbitosti;
|  | m3 | 9.46 | 0
| 7. | Nakladanje materiala od izkopa in odvoz na pooblaščeno deponijo
|  | m3 | 11.18 | 0
|  | SKUPAJ – VI. Komunalni vodi |  | 0

## B_I_krovsko kleparska
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
| I. | Krovsko - kleparska dela
OPOMBE :
- Vsi stiki strehe z zidom oz. fasado so izvedeni po detajlu proizvajalca - vert. zaključek hidroizolacije, prekrivanje, podlaga
- Vsa kleparska dela so iz Alu barvane pločevine (obrobe, žlebovi,...)
- V postavkah fasadnih in strešnih panelov izvajalec ponudi panele najmanj dveh dobaviteljev;
|  |  | količina | cena v EUR
| 1. | Izdelava, dobava in vgradnja zaključne obrobe atike (gradbena širina 30cm), iz barvane alu pločevine d=2mm, RAL 9007, r.š.50cm
|  | a/ ravne obrobe m1 | 22.93 | 0
|  | b/ obroba na polkrožnem delu m1 | 10.4 | 0
| 2. | Izdelava, dobava in vgradnja zaključne obrobe atike (gradbena širina 30cm), iz barvane alu pločevine d=2mm, RAL 9007, r.š.40cm
|  | m1 | 4.4 | 0
| 3. | Nepredvidena krovsko kleparska dela; obračun po dejanskih stroških evidentiranih in potrjenih v gradbenem dnevniku; ocena 2% od vrednosti predvidenih del; |  | 0
0
|  | SKUPAJ - I. Krovsko kleparska dela |  | 0

## B_II_fasada
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
| II. | Fasada
OPOMBE :
- V ceno fasade morajo biti upoštevani vsi materiali za vse plasti fasade, vse delo, transporti, dvigi, spusti, delovni oder in vsi spoji med fasadami in zaključki okoli oken.
- V ceni fasade upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov.
|  |  | količina | cena v EUR
| 1. | Dobava materialov in izdelava tankoslojne fasade po sistemu Rofix ali enakovredno (sestava F1) nad terenom, položena na nov in obstoječ zid (vsa potrebna dela in pritrdilni material) v sestavi: barva Rofix – 27191 atika, 27195 objekt)
- toplotna izolacija – EPS-P preklop deb.10cm
- lepilo + mrežica + lepilo
- zaključni sloj- silikon protekt, granulacija 1,5mm, svetlo sive barve;
|  | m2 | 23.1 | 0
| 2. | Dobava materialov in izdelava tankoslojne fasade po sistemu Rofix ali enakovredno (sestava F1/1) nad terenom, položena na nov in obstoječ zid (vsa potrebna dela in pritrdilni material) v sestavi: barva Rofix – 27191 atika, 27195 objekt)
- toplotna izolacija – EPS- R v radiju 661cm, deb. 10cm
- lepilo + mrežica + lepilo
- zaključni sloj- silikon protekt, granulacija 1,5mm, svetlo sive barve;
|  | m2 | 20.1 | 0
| 3. | Dobava materialov in izdelava tankoslojne fasade po sistemu Rofix ali enakovredno (sestava F2) nad terenom,(vsa potrebna dela in pritrdilni material) v sestavi:
- toplotna izolacija – EPS 20cm
- lepilo + mrežica + lepilo
- zaključni sloj- silikon protekt, granulacija 1,5mm, svetlo sive barve;
|  | m2 | 8 | 0
| 4. | Dobava materialov in izdelava tankoslojne fasade po sistemu Rofix ali enakovredno (sestava F3) nad terenom in v terenu,(vsa potrebna dela in pritrdilni material) v sestavi:
- toplotna izolacija – XPS upoštena pri gradbenih delih - zaščita hidroizplacije
- lepilo + mrežica + lepilo
- zaključni sloj- silikon protekt, granulacija 1,5mm, svetlo sive barve;
|  | m2 | 15 | 0
| 5. | Dobava materialov in izdelava tankoslojne fasade po sistemu Rofix ali enakovredno (sestava F4),(vsa potrebna dela in pritrdilni material) v sestavi:
- obstoječi fasadni zid, čiščenje in brušenje
- zaključni sloj- silikon protekt, granulacija 1,5mm, svetlo sive barve;
|  | m2 | 20 | 0
| 6. | Dobava materialov in izdelava fasadna obloge -sestava F5, (vsa potrebna dela in pritrdilni material) v sestavi
- sibirski macese, kvaliteta 1a-1(brez grč), oljen za UV stabilnost; horizontalni element 55/20mm v obliki romba, razmak 7mm, inox vidni pritrdilni material
- enojna podkonstrukcija 30/50mm, impregnirana s potapljanjem; pritrjevanje na fasadni EPS deb,10cm.
- zaključna vertikalna robna letev 50/50mm
|  | m2 | 25.65 | 0
| 7. | Nepredvidena fasaderska kleparska dela; obračun po dejanskih stroških evidentiranih in potrjenih v gradbenem dnevniku; ocena 2% od vrednosti predvidenih del; |  | 0
|  | SKUPAJ - II. Fasada |  | 0

## B_III_kljucavnicarska
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
| III. | Ključavničarska dela
OPOMBE : podkonstrukcija za pokrivne plošče bazena je obstoječa, demontaža in ponovna montaža upoštevani pri pripravljalnih in zidarskih delih
ZGOŠČEVALEC IN ZALOGOVNIK BLATA
| 1. | Dobava materiala in izdelava tipske jeklene penjalne lestve, višine 2,0 m; konstrukcija vroče cinkana; upoštevati potrebna dela, materiale in transporte;
|  | komplet | 1 | 0
| 2. | Izdelava, dobava in montaža pohodnega podesta nad delom bazena; vroče cinkani IPE160, ki so sidrani v steno bazena, na podestu obojestranska pocinkana ograja iz kvadratnih nosilnih profilov 40/40 mm in vmesnimi prečkami 30/30 mm, višina ograje 110 cm (od vrha podesta);upoštevati pritrdilni in pomožni materiali; vsi kovinski deli antikorozijsko zaščiteni; obračun po delavniškem načrtu izvajalca; (glej detajl)
|  | kg | 336 | 0
| 3. | Izdelava dobava in vgradnja podkonstrukcije za penjalne rastline v sestavi, inox veriga, inox sidra sidrana v ab steno, okrogle prirobnice za pritrditev verige. Komplet z vsem potrebnim sidrnim materialom.
|  | a/ inox veriga 6mm, 10kom m1 | 23.6 | 0
|  | b/ inox sidra fi100mm, navoj za prirobnico, l=35cm, kom | 30 | 0
|  | c/ inox prirobnica fi 50mm dvostransko, deb.6mm, kom | 60 | 0
| 4. | Nepredvidena ključavničarska dela; obračun po dejanskih stroških evidentiranih in potrjenih v gradbenem dnevniku; ocena 2% od vrednosti predvidenih del; |  | 0
|  | SKUPAJ - III. Ključavničarska |  | 0

## B_IV_stavbno
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
| IV. | Stavbno pohištvo
OPOMBE :
- Kovinski izdelki antikorozijsko zaščiteni, vroče cinkani .
- Sestavni del popisa so sheme oken in vrat, detajli v arhitekturi, ter dispozicijski načrti.
- Pri vgradnji stavbnega pohištva upoštevati tudi vgradnjo notranjih in zunanjih polic.
- V cenah oken in vrat upoštevati podboje po opisu iz posamezne postavke vključno s finalno obdelavo.
|  |  | količina | cena v EUR
UPRAVNO POGONSKI OBJEKT
VRATA
| 1. | V-01 -enokrilna zunanja kovinska vhodna vrata, ral 6018 dim 102/220 + 53cm, izdelava, dobava in vgradnja po opisu:
a/ vratni okvir toplotno izoliran kovinski profil JANISOL, montaža okvirja v zunanji ravnini fasadne izolacije ( deb. 10cm) – upoštevati kovinske distančnike za montažo na ab steno
b/ vratno krilo toplotno izolirano (lesena obloga upoštevana pro fasadnih delih)
vratna kljuka inox mat dvodelna -
c/ oprema -tri spone po višini, ključavnica s cilindričnim vložkom, po sistemu enotni ključ, nadsvetloba termopan U=1,1w/m2K
|  | kom 1x levo obstoječi objekt | 1 | 0
| 2. | V-02 -dvokrilna zunanja kovinska vhodna vrata, ral 6018 dim 150/220 + 53cm, izdelava, dobava in vgradnja po opisu:
a/ vratni okvir toplotno izoliran kovinski profil JANISOL, montaža okvirja v zunanji ravnini fasadne izolacije ( deb. 10cm) – upoštevati kovinske distančnike za montažo na ab steno
b/ vratno krilo toplotno izolirano (lesena obloga upoštevana pro fasadnih delih)
c/ oprema -tri spone po višini, ključavnica s cilindričnim vložkom, po sistemu enotni ključ, nadsvetloba termopan U=1,1w/m2K, kljuka dvodelna inox
d/ vratna rešetka dušilna, samodvižne rešetke 400/237 po shemi
|  | kom 1x desno obstoječi objekt | 1 | 0
| 3. | V-03 -dvokrilna zunanja kovinska vhodna vrata, ral 6018 dim 150/273cm, izdelava, dobava in vgradnja po opisu:
a/ vratni okvir toplotno izoliran kovinski profil JANISOL, montaža okvirja v zunanji ravnini fasadne izolacije ( deb. 10cm) – upoštevati kovinske distančnike za montažo na ab steno
b/ vratno krilo toplotno izolirano (lesena obloga upoštevana pro fasadnih delih)
c/ oprema -tri spone po višini, ključavnica s cilindričnim vložkom, po sistemu enotni ključ, kljuka dvodelna inox
d/ vratni rešetki dušilni, samodvižne rešetke 400/237 po shemi
|  | kom 1x desno | 1 | 0
| 4. | Dobava in vgradnja fasadne rešetke fi 500mm - tip OZR-1/ S 500
|  | kom | 1 | 0
|  | SKUPAJ - IV. Stavbno pohištvo |  | 0

## B_V_tlakarska
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
| V. | Tlakarska dela
OPOMBE :
Izvedba samorazlivnega EPOKSI tlaka na obstoječo keramiko potrditi po oceni kvalitete keramike (tlačna in sprijemna trdnost) in vsebnosti vlage
Izvedbo EPOKSI premaza obstoječih in novih sten potrditi po oceni kvalitete površin (tlačna in sprijemna trdnost) in vsebnosti vlage
Sanacija betonskih površin obstoječega bazena zajeta pri zidarskih delih
|  |  | količina | cena v EUR
OBJEKT:
| 1. | Dobava potrebnih materialov in izvedba finalnega nedrsnega in kemijsko odpornega EPOKSI tlaka – ; kompletno s potrebnimi preddeli, materiali in transporti; v sestavi;
a/ brušenje obstoječe keramike do standardnega oprijema
b/ epoksi prednamaz
c/ epoksi samorazlivni tlak v debelini 3mm
d/ premaz s protidrsnim posipom
|  | FAZA – 1 m2 | 47.15 | 0
|  | FAZA – 2 m2 | 16.85 | 0
| 2. | Dobava potrebnih materialov in izvedba finalnega kemijsko odpornega EPOKSI premaza – do višine 220cm ; kompletno s potrebnimi preddeli, materiali in transporti; v sestavi;
a/ epoksi prednamaz
b/ epoksi premaz
|  | FAZA – 1 m2 | 70 | 0
|  | FAZA – 2 m2 | 58.5 | 0
|  | SKUPAJ – V. Tlakarska dela |  | 0

## B_VI_slikopleskarska
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
| VI. | Slikopleskarska dela
OPOMBE:
- Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten – enakomeren.
|  |  | količina | cena v EUR
OBJEKT
| 1. | Dobava potrebnih materialov in izdelava opleska stropov , s poldisperzijsko barvo za notranje površine ; 2x kitanje in brušenje; vključno s preddeli, materiali in prenosi;
|  | FAZA – 1 m2 | 47.15 | 0
|  | FAZA – 2 m2 | 16.85 | 0
| 2. | Dobava potrebnih materialov in izdelava opleska sten, s poldisperzijsko barvo za notranje površine ; 2x kitanje in brušenje; vključno s preddeli, materiali in prenosi;nad višino 220 do višine 273 – 370cm
|  | FAZA – 1 m2 | 46 | 0
|  | FAZA – 2 m2 | 15.5 | 0
| 3. | Nepredvidena slikopleskarska dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 2% od vrednosti predvidenih del; |  | 0
|  | SKUPAJ – VI. Slikopleskarska dela |  | 0

## B_VI_razno
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
| VI. | Razno
| 1. | Praznjenje obstoječega PVC zalogovnika blata (pred rušenjem) in odvoz odpadkov s cisterno na končno dispozicijo (čistilna naprava)
|  | m3 | 20 | 0
| 2. | Praznjenje blata obstoječega bazena pred začetkom FAZE – 2 in odvoz odpadkov s cisterno (po prečrpavanju) na končno dispozicijo (čistilna naprava)
|  | m3 | 30 | 0
| 3. | Praznjenje novega zalogovnika blata pred začetkom FAZE – 2 (po prečrpavanju) in odvoz odpadkov na končno dispozicijo (čistilna naprava)
|  | m3 | 5 | 0
| 4. | Strojno čiščenje novega zalogovnika (pred začetkom FAZE-2) po izpraznitvi, do čiste podlage /dno in stene/ - visokotlačno čiščenje 400barov. Stene višine 4,15 m; v ceni upoštevati potrebne premične ali fiksne delovne odre.
|  | m2 | 75 | 0
| 5. | Čiščenje objektov po končani gradnji;
|  | m2 | 100 | 0
| 6. | Nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 20% od vrednosti predvidenih del; |  | 0
|  | SKUPAJ – VI. Razna dela |  | 0