## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
1 | KABLI |  |  |  | 0
2 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
3 | SVETILKE |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNI MATERIAL IN DELA |  |  |  | 0
5 | STRELOVOD |  |  |  | 0
6 | RAZDELILCI |  |  |  | 0
7 | TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
8 | IZENAČITEV POTENCIALA |  |  |  | 0
9 | VIDEO NADZOR |  |  |  | 0
10 | MERILNO-REGULACIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
11 | NADZORNI SISTEM |  |  |  | 0
12 | DOKUMENTACIJA IN MERITVE |  |  |  | 0
13 | NEPREDVIDENA DELA (obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi) | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## POPIS
1 | KABLI | EM | KOL. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x1,5mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 60 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x2,5mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 60 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x1,5mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 60 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x35mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 20 |  | 0
5 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x1,5mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 35 |  | 0
6 | Dobava in polaganje kabla NYM-J 5x2,5mm2 na kabelske police ali v PVC zaščitne cevi | m | 20 |  | 0
7 | Dobava in polaganje kabla NYM-J 4x1,5mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 20 |  | 0
8 | Dobava in polaganje kabla Olflex 110 4x1,5 mm2 CY na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 70 |  | 0
9 | Dobava in polaganje kabla LiYCY 2x0,75mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 100 |  | 0
10 | Dobava in polaganje kabla LiYCY 3x0,75mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 80 |  | 0
11 | Dobava in polaganje kabla FTP kabla kategorije Cat.5e 4x2xAWG24 na kabelske police ali v zaščitne cevi | m | 20 |  | 0
12 | Dobava in polaganje kabla LiYCY 4x0,75mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 60 |  | 0
13 | Dobava in polaganje kabla Y-JZ 4x1,5mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 60 |  | 0
14 | Dobava in polaganje kabla Y-JZ 7x0,75mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 60 |  | 0
15 | Dobava in polaganje kabla Y-JZ 3x0,75mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 200 |  | 0
16 | Dobava in polaganje kabla Y-JZ 4x2,5mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 20 |  | 0
17 | Dobava in polaganje kabla Y-JZ 5x6mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 15 |  | 0
18 | Dobava in polaganje kabla Y-JZ 3x2,5mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 15 |  | 0
19 | Dobava in polaganje kabla Y-JZ 4x6mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 40 |  | 0
20 | Dobava in polaganje kabla Y-JZ 3x1,5mm2 na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi | m | 15 |  | 0
21 | Dobava in polaganje PROFIBUS kabla | m | 30 |  | 0
| KABLI SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZUNANJA UREDITEV | EM | KOL. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Strojni izkop zemlje 0,4-0,6m široko in 1m globoko | m | 20 |  | 0
2 | Ročni izkop zemlje 0,4-0,6m široko in 1m globoko na mestih križanj in tam, kjer strojni izkop ni možen | m3 | 5 |  | 0
3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 30 |  | 0
4 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 50 |  | 0
5 | Dobava in montaža križne sponke | kos | 10 |  | 0
6 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi fi 75mm v predhodno izkopan kanal | m | 20 |  | 0
7 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi fi 110mm v predhodno izkopan kanal | m | 20 |  | 0
8 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 1 |  | 0
9 | Ročno vgrajevanje betona MB 15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah in ob jaških | m3 | 1 |  | 0
10 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 20 |  | 0
11 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | m3 | 6 |  | 0
12 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | kpl | 1 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | SVETILKE | EM | KOL. | CENA / EM | VREDNOST
Svetila so navedena z žarnicami, sijalkami in potrebnimi transformatorji. Vsa svetila imajo elektronsko predstikalno napravo. Zamenjava tipov svetil možna le s soglasjem arhitekta ali investitorja. Cena za dobavo in montažo.
1 | Svetilka za vlažne prostore, z PMMA kapo, 2x49W, z EVG | kos | 4 |  | 0
2 | Svetilka za vlažne prostore, z PMMA kapo, 2x34W, z EVG | kos | 4 |  | 0
3 | Stropno nadgradno svetilo, plafonirea s senzorjem gibanja tip RS10L ali RS100L, Steinel ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
4 | Svetilka za stensko montažo s senzorjem gibanja, zunanja, IP44, za osvetlitev dvorišča, tip L860S ali L870S, Steinel ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
| SVETILKE SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNI MATERIAL IN DELA | EM | KOL. |  | VREDNOST
1 | Dobava in montaža spojke za kabelske police | kos | 15 |  | 0
2 | Dobava in montaža nerjaveče perforirane kabelske police širine 200mm, komplet z nerjavečimi nosilci, pokrovom, zapirali in pregrado | m | 20 |  | 0
3 | Dobava in montaža nerjaveče perforirane kabelske police širine 100mm, komplet z nerjavečimi nosilci, pokrovom, zapirali in pregrado | m | 3 |  | 0
4 | Dobava in montaža nerjaveče perforirane kabelske police širine 200mm, komplet z nerjavečimi nosilci in pregrado | m | 16 |  | 0
5 | Dobava in montaža nerjaveče perforirane kabelske police širine 100mm, komplet z nerjavečimi nosilci in pregrado | m | 17 |  | 0
6 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x5mm | m | 130 |  | 0
7 | Dobava in montaža križne sponke | kos | 20 |  | 0
8 | Zaščita spojev z dekorodal trakom | kos | 25 |  | 0
9 | Dobava in polaganje zaščitne RBC cevi premera 16mm na neometano steno, strop ali v tla | m | 40 |  | 0
10 | Dobava in montaža nadometnega navadnega stikala, komplet z pritrdilnim materialom, TEM Čatež | kos | 3 |  | 0
11 | Dobava in montaža nadometne šuko vtičnice, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 9 |  | 0
12 | Dobava in montaža nadometne 3f vtičnice, 5polna, 32A, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 3 |  | 0
13 | Dobava in montaža svetlobnega stikala NightMatic 2000, Steinel | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža podometne vtičnice, komplet dozo, vmesnim in okrasnim okvirčkom, TEM Čatež | kos | 2 |  | 0
15 | Dobava in montaža fiksne priključnice 400V, 1,5-4mm2 | kos | 3 |  | 0
16 | Dobava in montaža sobnega termostata, 5-30°C, preklopni kontakt | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža NIK kanalov, vijačni, ne samolepilni, različne dimenzije, komplet z pritrdilnim materialom | m | 10 |  | 0
18 | Dobava in montaža nadometne doze 80x80mm, komplet z uvodnicami, lestenčnimi ali vrstnimi sponkami,…, v zaščiti IP55 | kos | 5 |  | 0
19 | Dobava in montaža nadometne doze 100x100mm, komplet z uvodnicami, lestenčnimi ali vrstnimi sponkami,…, v zaščiti IP55 | kos | 10 |  | 0
20 | Priklop strojnih naprav (ventilacija, bojlerji,…) | ure | 5 |  | 0
21 | Izsekovalna dela (izsekovanje, vrtanje lukenj, izdelava prebojev,…) | ure | 12 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja profilnega železa (kovinske cevi, ploščato železo, kotniki,…), ustrezno zaščiteno (barvano, cinkano,…) | kg | 100 |  | 0
23 | Dobava in vgradnja navojnih palic M10 do M16, komplet z ustreznimi maticami, podložkami,… | m | 5 |  | 0
24 | Dobava in montaža Hilti elementov (nosilnih profilov - enojni, dvojni, konzol, kotnikov, čepov,…) | kpl | 1 |  | 0
25 | Dobava in vgradnja mavca za elektroinstalacije | kg | 20 |  | 0
26 | Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika ATV61E5U22N4 | kos | 2 |  | 0
27 | Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika ATV61E5D11N4 | kos | 1 |  | 0
34 | Priklop naprav, testiranje delovanja - montažer; brez testiranja tehnologije | ure | 6 |  | 0
35 | Označitev pripadnosti vtičnic in stikal | kos | 35 |  | 0
36 | Drobni montažni material in material za označevanje | % | 10 |  | 0
| MONTAŽNI MATERIAL IN DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | STRELOVOD | EM | KOL. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Dobava in montaža merilne križne sponke, namenjene izvedbi merilnih in ostalih spojev med okroglimi in ploščatimi vodniki do širine 30mm, v zemlji in nad njo, Hermi | kos | 10 |  | 0
3 | Dobava in montaža merilne številke | kos | 5 |  | 0
4 | Dobava in montaža merilne sponke | kos | 5 |  | 0
5 | Dobava in polaganje strelovodne žice Rf premera 8mm | m | 40 |  | 0
6 | Dobava in montaža zidnih nosilcev | kos | 20 |  | 0
7 | Dobava in montaža vertikalne mehanske zaščite strelovoda | kos | 5 |  | 0
8 | Dobava in montaža strešnega nosilca za ravne strehe | kos | 32 |  | 0
| STRELOVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | RAZDELILCI
1 | Odklop obstoječih naprav, ki se napajajo iz obstoječega razdelilca, začasne prevezave zaradi faznosti gradnje,… | ure | 32 |  | 0
6.1 | RAZDELILEC R-G | EM | KOL. | CENA / EM | VREDNOST
1 | Razdelilec, sestavljen in testiran, ki vsebuje:
| - omara velikosti 1200x2000x400mm, z montažno ploščo in podstavkom višine 100mm | kos | 1
| - stranice za omaro 400x2000mm, leva in desna | kos | 1
| - predal za načrte velikosti A4 | kos | 3
| - prenapetostna zaščita DehnGuart TNC | kos | 1
| - stikalo za vrata omare, z kablom | kos | 3
| - svetilka 18W, z 230V vtičnico, za osvetlitev omare | kos | 3
| - komplet filtra in ventilatorja za prezračevanje omare, 55m3/h | kos | 1
| - termostat, montaža na DIN letev, 10-60°C | kos | 1
| - vtičnica 230V, za montažo na DIN letev | kos | 1
| - prenapetostna zaščita HAW562-AAA, E+H | kos | 8
| - prenapetostna zaščita HAW562-AAC, E+H | kos | 2
| - varovalčni ločilnik v sponki, UK5-HESILED24, z ustrezno cevno varovalko velikosti 5x20mm, Phoenix Contact | kos | 1
| - glavno stikalo 100A, sestavljeno iz: - PN1-100 - NZM1-XTVDVR - NZM1/2-XV6 | kos | 1
| - rele PLC-RSC-24DC21-21 | kos | 12
| - vrstna sponka, ločilna, MTK-P/P | kos | 22
| - instalacijski odklopnik BMS0 C16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik BMS0 C16/1 | kos | 8
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C2/1 | kos | 6
| - instalacijski odklopnik, BMS0 DC C2/1 | kos | 5
| - instalacijski odklopnik, BMS0 B10/1 | kos | 4
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C6/1 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik, BMS0 B6/1 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, BMS0 DC C6/1 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik BMS0 C16/1 s pomožnimi kontakti | kos | 1
| - instalacijski odklopnik 1-polni, s prekinjanjem N-vodnika, BMS0 C2/1 N | kos | 2
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C10/3 s pomožnimi kontakti | kos | 4
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C32/1 s pomožnimi kontakti | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C40/3 s pomožnimi kontakti | kos | 1
| - fazni nadzorni rele ZR5U3011 | kos | 1
| - termistorski nadzorni rele UR5R1021, Schrack | kos | 3
| - rele, sestavljen iz PT570730, YPT78704 in YMLGW230, Schrack | kos | 1
| - motorsko stikalo BE5-4 z pomožnimi kontakti BE5-NHI-11 | kos | 1
| - stikalo 1-0-2, CG4 A210 FS2 | kos | 1
| - preklopnik, sestavljen iz: M22-WRK3 M22-A 2x M22-K10 Eaton | kos | 1
| - motorsko stikalo BE5-0,16 z pomožnimi kontakti BE5-NHI-11 | kos | 1
| - kontaktor K3-10A10, 230V | kos | 4
| - kontaktor K1-09D10, 230V | kos | 2
| - kontaktor LSD 23233, s pomožnimim kontakti LSZ0D131, Schrack | kos | 2
| - motorsko stikalo BE5-6,3 z pomožnimi kontakti BE5-NHI-11 | kos | 3
| - motorsko stikalo BE5-0,63 z pomožnimi kontakti BE5-NHI-11 | kos | 1
| - mehanska blokada LSZ0W002, Schrack | kos | 1
| - usmernik 6EP1436-3BA00, Siemens | kos | 1
| - stikalo SCALANCE-x108 | kos | 1
| - prikazovalnik TP1200 Comfort, 6AV2124-0MC01-0AX0 | kos | 1
| - GPRS modem 6NH9741-1AA00 z anteno 6NH9860-1AA00, Siemens | kos | 1
| - CPU S7-300, CPU315-2PN/DP | kos | 1
| - spominska kartica za CPU, 4MB | kos | 1
| - montažna letev 6ES7390-1AJ30-0AA0 | kos | 1
| - digitalni vhodni modul 6ES7321-1BL00-0AA0, s konektorjem, Siemens | kos | 1
| - digitalni izhodni modul 6ES7322-1BL00-0AA0, s konektorjem, Siemens | kos | 1
| - analogni vhodni modul 6ES7331-7NF00-0AB0, s konektorjem, Siemenes | kos | 2
| - analogni izhodni modul 6ES7332-5HF00-0AB0, s konektorjem, Siemenes | kos | 1
| - komplet vmesnika za ozemljitveno vzmet FM4 in vzmeti za ozemljitev kabla KLBU 3-8 SC, Weidmueller | kos | 14
| - zbiralka IKB01035, Schrack | kos | 1
2 | Drobni montažni material (vijaki, sponke, instalacijski kanali,..) | % | 15
| RAZDELILEC R-G SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
| RAZDELILCI SKUPAJ: |  |  |  | 0
7 | TELEKOMUNIKACIJE
1 | Dobava in montaža patch kablov, različne dolžine (max 5m) | kos | 3 |  | 0
| TELEKOMUNIKACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
8 | IZENAČITEV POTENCIALA
1 | Dobava in montaža doze izenačitve potenciala | kos | 3 |  | 0
2 | Dobava in montaža izenačitvenih sponk | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in polaganje vodnika H05V-K, rumeno-zelene barve, 25mm2 | m | 20 |  | 0
4 | Dobava in polaganje vodnika H05V-K, rumeno-zelene barve, 10mm2 | m | 100 |  | 0
5 | Dobava in polaganje vodnika H05V-K, rumeno-zelene barve, 6mm2 | m | 100 |  | 0
6 | Dobava in montaža tračnega ozemljila Fe/Zn 25x4mm | m | 10 |  | 0
7 | Razrez traku in varjenje na kovinske elemente, čiščenje vara in protikorozijska zaščita | kos | 10 |  | 0
8 | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov | kos | 10 |  | 0
9 | Ozemljitev kabelskih polic in parapetnega kanala po objektu, komplet z P/F žico ustreznega preseka | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava ozemljitev tehnoloških omar, strojev, kovinskih elementov,… | kos | 10 |  | 0
11 | Dobava in montaža ozemljitvene pletenice in izdelava ozemljitvenih spojev z elementi, ki niso fiksno pritrjeni | kos | 8 |  | 0
12 | Drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
| IZENAČITEV POTENCIALA SKUPAJ: |  |  |  | 0
9 | VIDEO NADZOR
1 | Dobava in montaža IP kamere, komplet z napajalnikom. Kamera mora biti primerna za zunanjo montažo, vrtljiva, z možnostjo optične povečave vsaj 5x , podpora pregledovanju preko spletnega brskalnika. Komplet z nastavitvijo. | kos | 1 |  | 0
2 | Drobni montažni material | % | 5 |  | 0
| VIDEO NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
10 | MERILNO-REGULACIJSKA OPREMA
1 | Dobava in vgradnja plovnega stikala, preklopni kontakt, Dolomit/IGD | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja hidrostatičnega merilnika nivoja, izhod 4-20mA, 2-žični, 0-6m, namestitev z obešalom (nerjaveče jeklo 1,4435), ali navoj G1 ½ . Brezoljna keramična merilna celica, spojna doza (IP66/IP67) s filtrom. Tip: FMX167 (E+H) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja sonde za merjenje motnosti in TSS. 0,001...4000 FNU; 0-300 g/l; avtomatsko čiščenje,senzor AISI316L, z vsem potrebnim priborom, zunanja montaža. Delovna temperatura: -5-50 st. C. Integriran merilnik temperature. Karakteristike in kalibracijske vrednosti shranjene v sondi. Tip: CUS41-W2, CUA451-A1B in CUM253-TU0005, E+H ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja digitalne pH merilne elektrode z integriranim temperaturnim senzorjem. Karakteristike senzorja shranjene lokalno v glavi elektrode. Digitalni brezkontaktni induktivni prenos signala med elektrodo in pretvornikom, E+H ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja digitalne pH merilne elektrode za merjenje v cevi DN150. Karakteristike senzorja shranjene lokalno v glavi elektrode. Digitalni brezkontaktni induktivni prenos signala med elektrodo in pretvornikom, E+H ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja optične sonde za merjenje raztopljenega kisika, delovanje na metodi luminiscence. Merilno območje: od 0,0 do 20,0 mg/l oz. od 0 do 200 %, avtomatska temperaturna kompenzacija. Podatki o kalibracijah shranjeni v senzorju. Digitalna komunikacija med sondo in pretvornikom. Z vsem potrebnim priborom za vgradnjo. Tip: COS61D-AAA1A3, CYA112-AA11A1BA, CYH112-AA11D70B1, CM442-AAM1A2F010A+AA, E+H ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja merilnika koncentracije suspendiranih snovi, sestavljenega iz CUS31-W2S in CUM253-TU0005, E+H | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja elektromagnetnega merilnika pretoka. Procesni priključek: PN16, DN125. Obloga trda guma. Kalibracija: 0.5%. Izhod: 4-20mA HART+ pulzni. Prikazovalnik: 2-vrstični prikazovalnik. Tip: 10W, E+H ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja elektromagnetnega merilnika pretoka. Procesni priključek: PN10, DN150. Obloga trda guma. Kalibracija: 0.5%. Izhod: 4-20mA HART+ pulzni. Prikazovalnik: 2-vrstični prikazovalnik. Tip: 10W, E+H ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
10 | Nastavitev in parametrizacija merilnikov s strani strokovnjaka. Za vsak merilnik je potrebno dobiti potrdilo o parametrizaciji (izpisek parametrov, nastavitev) | kpl | 10 |  | 0
| MERILNO-REGULACIJSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
11 | NADZORNI SISTEM
1 | Izdelava nadzornega sistema za čistilno napravo. CNS mora biti kompatibilen z obstoječim sistemom. Potrebno je testirati vse signale, komunikacijo s krmilnikom in komunikacijo z nadzornim centrom. CNS mora prikazovati oznovne parametre: način upravljanja, delovne ure, trenutne parametre odčitane iz senzorjev, stanja puhal in stanje pretoka. Sistem mora beležiti alarme (min in max nivoje, okvare, izpade, ...) Grafično mora prikazovati delovanje črpalk, rotomata, frekvence puhal, rezultate senzorjev,... Pri zagonu se določijo tudi osnovni (setup) parametri za delovanje čistilne naprave. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja panelnega računalnika: - 2x10/100/1000 MBIT/S Ethernet - 4XUSB V2.0 - i3 procesor - 4GB RAM - 320GB HDD - 19" touch panel, 1280 X 1024 - licenčni Windows | kos | 1 |  | 0
| DOKUMENTACIJA IN MERITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
12 | DOKUMENTACIJA IN MERITVE
1 | Izdelava električnih meritev instalacije | kpl | 1 |  | 0
2 | Električne meritve strojne instalacije (klimat, ventilatorji…) | kpl | 1 |  | 0
3 | Meritve osvetljenosti | kpl | 1 |  | 0
| DOKUMENTACIJA IN MERITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0