## List1
ČN OTOČEC
TEHNOLOŠKA OPREMA
zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR
št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2)
1 | R02 - Poševni rotomat premer lukenj 1 mm, do 16 l/s, z ogrevanjem in izolacijo, komplet z elektro-krmilno omaro, za zunanjo montažo, z vsem montažnim materialom, z nosilcem za vreče za zaprto odvajanje materiala z grabelj, adapterjem za izmet. 1,5 kW, 400 V/50 Hz, IP65 Huber RO9 300 Microstrainer ali enakovredno | 1 | kpl |  | 0
2 | M3.1 Mešalo 400V/50 Hz, 2,5 kW, propeler fi 368 mm z jetringom, Termična stikala za izklop nad 125 °C. Rele MINI CAS II, 24V, AC/DC Z vodili, vrtljivim konzolnim dvigalom ter verižnikom (konzolno dvigalo je eno za vsa mešala in črpalke). S komplet vijačnim ter tesnilnim materialom za montažo Flygt SR 4640.412 J ali enakovredno | 1 | kpl |  | 0
3 | M3.2 Mešalo 400V/50 Hz, 2,3 kW, 88 obr/min, 3-kraki propeler fi 1,2 m Termična stikala za izklop nad 125 °C. Rele MINI CAS II, 24V, AC/DC S trinožnim stojalom z vodilom ter vso potrebno dvižno opremo razen dvigala S komplet vijačnim ter tesnilnim materialom za montažo Flygt SR 4530.010 ali enakovredno | 1 | kpl |  | 0
4 | M3.3 Mešalo 400V/50 Hz, 1,5 kW, propeler fi 368 mm z jetringom, Termična stikala za izklop nad 125 °C. Rele MINI CAS II, 24V, AC/DC Z vodili ter verižnikom ter vso potrebno dvižno opremo razen dvigala S komplet vijačnim ter tesnilnim materialom za montažo Flygt SR 4630.412 J ali enakovredno | 1 | kpl |  | 0
5 | Č3.1 Centrifugalna črpalka Za montažo na tlačno koleno DN100, Q=65 m3/h, H=4 m, 2 kW, 400V/50 Hz. Termična stikala za izklop pri pregretju nad 125 °C FLS tipalo za detekcijo vode v ohišju statorja Rele MINI CAS II, 24V, AC/DC Razred zaščite : IP68 Priklopna enota z 2'' vodili ter vso potrebno dvižno opremo razen dvigala S komplet vijačnim ter tesnilnim materialom za montažo Xylem Flygt potopna črpalka NP 3085.160 MT ali enakovredna | 1 | kpl |  | 0
6 | Č3.2 Centrifugalna črpalka Za montažo na tlačno koleno DN100, Q=65 m3/h, H=4 m, 2 kW, 400V/50 Hz. Termična stikala za izklop pri pregretju nad 125 °C FLS tipalo za detekcijo vode v ohišju statorja Rele MINI CAS II, 24V, AC/DC Razred zaščite : IP68 Priklopna enota z 2'' vodili ter vso potrebno dvižno opremo razen dvigala S komplet vijačnim ter tesnilnim materialom za montažo Xylem Flygt potopna črpalka NP 3085.160 MT ali enakovredna | 1 | kpl |  | 0
7 | A.1 Aeracija Cevni, dolžina 750 mm, 7 ± 2 Nm3/h/tm, 5 vej po 2x5 kos, skupno 50 kosov 750 mm prezračevalnikov, posamezna veja v izvedbi, da je mogoča njena odstranitev iz bazena brez praznjenja le-tega, npr. izvedba Ökotechnik Kft ali enakovredna. Material membrane: silikon Z navojnim priključnim kosom za spojitev dveh prezračevalnikov na kvadratno cev 80x80 S komplet vijačnim ter tesnilnim materialom za montažo Supratec Oxyflex MS 70-750 ali enakovredno | 1 | kpl |  | 0
8 | P3.1 a/b Puhalo 65-350 Nm3/h pri 600 mbar 11 kW, 400 V, 50 Hz. DN65, PN10 S protihrupnim ohišjem in protipovratnim ventilom Frekvenčno krmiljeno Z vgrajenim tlačnim indikatorjem Termična zaščita motorja PTC Ventilator za prisilno hlajenje puhala Indikator temperature stisnjenega zraka Stikalo za diferenčni tlak – zamašenost filtra Termostat - temperatura pod zvočno izolacijskim pokrovom Kaeser BB89C ali enakovredno | 2 | kpl |  | 0
9 | ZMOD-L15 Kompaktna enota z membransko ultrafiltracijo 2 kompletni enoti s skupnim krmiljenjem: - Predizdelana kompaktna enota z vso potrebno opremo za delovanje; črpalko permeata, puhalom, dozirnimi črpalkami kemikalij, kompresorjem za procesni zrak, armaturami, krmiljem in regulacijo za neodvisno delovanje, s predpripravo na priklop na centralni PLC - s skupnim rezervoarjem za permeat (skupno 1 kos) - Membrane, ZW500d, WW, ZMP - 2x14 modulov po 34 m2 - Skupna instalirana površina membran: 952 m2 - Odprtine por velikostnega razreda: 0,04 mikrona. - Material membran: PVDF - Kompleten sklop skupaj z vsemi potrebnimi ocevji in armaturami neposredno na kompaktni enoti. - Maksimalen trenutni pretok čez membrane: 32 l/m2/ h - Povprečen kontinuirni delovni pretok čez membrane: 20 l/m2/h - Ocenjena priključna moč kompaktne enote: 2 x 8 kW ZMOD-L15 ali enakovredno | 1 | kpl |  | 0
10 | P4.1/4.2 Puhalo V sklopu kompaktne enote ZMOD-L15 (270 m3/h, 350 mbar, protipovratni ventil in protihrupno ohišje)
11 | Č4.1 a/b Črpalka permeata V sklopu kompaktne enote ZMOD-L15 (25 m3/h pri 1 bar, obrnljiva smer vrtenja rotorja)
12 | Č4.2 Dozirna črpalka s priključno sesalno armaturo za priklop na 140 L posodo. Vključno s 140L posodo z ročnim mešalom, npr tip Prominent 792106 + 914702, z ustrezno lovilno posodo, npr. tip Prominent 1010882. Medij citronska kislina V sklopu kompaktne enote ZMOD-L15
13 | Č4.3 Dozirna črpalka s priključno sesalno armaturo za priklop na 140 L posodo. Vključno s 140L posodo (2 kos, 1 v uporabi + 1 v skladišču), npr. tip Prominent 792106, pritrjeno na paleti, postavljena na vozičku z lovilno posodo kapacitete 200 L, npr. proizvod Denios 114859) Medij – NaOCl V sklopu kompaktne enote ZMOD-L15
14 | PT4.1a/b Kompresor za procesni zrak, 1 delovni, 1 rezervni V sklopu kompaktne enote ZMOD-L15 (12 m3/h, 9 bar)
15 | Č5.1 Hidropak 3,5 m3/h, 5 bar 2,2 kW, 230 V/50 Hz Grundfos JP Basic 7 ali enakovreden | 1 | kpl |  | 0
16 | Č1.1 Dozirna črpalka Grundfos 209-5.5.D ali enakovredna Dozirna peristaltična črpalka za železov klorid FeCl3 (40-45 %). S sesalno armaturo z nepovratnim ventilom za 600 L IBC Za potrebe obarjanja fosforja Q= 25 l/dan H=1 m Z vsem montažnim materialom, skupaj z lovilno posodo iz PE za 600 L IBC (npr. proizvod Denios št. 148303) ter ročnim paletnim viličarjem z dvigom 1000 kg do višine 1.500 mm, npr. proizvod Denios 164487. | 1 | kpl |  | 0
17 | ZF01 Zeolitni filter Material PE/PP Pretok 1000 m3/h Priključka za zrak: fi200, izstopni vertikalno na vrhu. Premer 1100 mm, višina 2100 mm Izguba tlaka skozi čist filter: 250 Pa Zeolitni filter EnviTec Z1000 ali enakovredno | 1 | kpl |  | 0
18 | S01 Strgalo zgoščevalca blata 400V/50Hz, 0,18 kW, vertikalne palice za umirjanje, lopatice za posnemanje, premer 4.500 mm. Nivo 4.500 ali enakovredno | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0