## prva stran
investitor: | Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
objekt : | NARODNI DOM
NOVO MESTO
rekonstrukcija in prizidava
projekt : | Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
POPIS DEL ZA STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMO
projektant | Energy inženiring d.o.o., Kočevarjeva ulica 2
8000 Novo mesto
pooblaščeni inženir: Boštjan Špiler u.d.i.s.
vodja projekta: | Anže Zalaznik u.d.i.a
datum: | junij 2024

## STROJNE
4.6 | POPIS MATERIALA IN DEL
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
NARODNI DOM NOVO MESTO
PZI - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE
STROJNE INŠTALACIJE
JUNIJ 2024
| REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ |  |  |  | 0
1 | PLINSKA NAPELJAVA |  |  |  | 0
2 | OGREVANJE in HLAJENJE |  |  |  | 0
3 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
OPOMBA: Vse cene so brez DDV.
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Izvajalec se mora seznaniti s PZI načrtom strojnih napeljav ter z vgrajeno tehnologijo pred oz. najkasneje ob oddaji ponudbe.
OP3 | Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti.
OP4 | Investitor mora po koncu del predložiti prijavo na ARSO glede hladilnega plina. Vse potrebne podatke glede količine in vrste plina mu mora posredovati izvajalec.
OP5 | Najem dvižnih ploščadi, avtodvigala ali odrov, je v osnovni ceni montaže.
OP6 | Za vse postavke tega popisa velja, da se lahko vgradi enakovredna ali boljša oprema.
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1 | PLINSKA NAPELJAVA
1.01 | Prestavitev obstoječega hišnega priključka na novo lokacijo. Prestavitev lahko izvede samo pooblaščeni izvajalec distributerja plina Istrabenz plini.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Omarica za plin iz inox pločevine z revizijskimi vratci
| 600x600x250 mm | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Regulator tlaka DN 25 iz 1 bar/22 mbar, Q=12 m3/h, vključno montažni in tesnilni in pritrdilni material
|  | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Navojni elektromagnetni ventil NO po DVGW, s tesnilnim in montažnim materialom, vezane na plinsko centralo
| DN 25 | kpl | 1 |  | 0
1.05 | Mehovni plinomer, pritrdilna konzola, montažni in tesnilni material
| G10, DN 40 | kpl | 1 |  | 0
1.06 | Atestirana nerjavna cev za hladno stiskanje, vključno vsi fazonski kosi in pritrdilni material. Cevi morajo izpolnjevati zahteve po DVGW VP 614.
| F 42x1,5 | m | 10 |  | 0
1.07 | Zaporna kroglična pipa, navojne izvedbe, vključno, tesnilni in montažni material, stand. dolžine, atestirana za plin, opremljena z ročko za posluževanje
| DN 40 | kpl | 2 |  | 0
1.08 | Termični zaporni element, navojne izvedbe, vključno, tesnilni in montažni material, atestirana za plin
| DN 40 | kpl | 1 |  | 0
1.09 | Manometer z montažnim materialom, vgrajen v fasadni plinski omarici
merilno območje 0-100 mbar, razred natančnosti UNI 1,6
|  | kpl | 1 |  | 0
1.1 | Dobava in montaža zaščitne cevi za zaščito plinske cevi pri prehodu skozi steno, tesnjena s trajno elastičnim kitom, 5 cm na vsako stran stene
| DN 80 | kpl | 1 |  | 0
1.11 | Čiščenje, prepihovanje cevovoda po končani montaži s komprimiranim zrakom
|  | kpl | 1 |  | 0
1.12 | Tlačni in trdnostni preizkus
|  | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Priklop plinske inštalacije na letev za izenačitev potencialov
|  | kpl | 1 |  | 0
1.14 | Dobava in montaža centrale za ugotavljanje prisotnosti plina, s senzorjem zemeljskega plina v Ex izvedbi, z napravo za brezprekinjeno napajanje AP-2, signalna hupa 12VDC, bliskavica, priklop celotne opreme, parametrizacija, vključno z prvim zagonom in pregledom sistema. V montaži je zajeta kompletna elektroinštalacija do popolne funkcionalnosti
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ PLINSKA NAPELJAVA | 0
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
2 | OGREVANJE in HLAJENJE
2.01 | Kondenzacijska stenska plinska naprava ecoTEC VU INT 1006/5-5, samo za ogrevanje, z visoko stopnjo izkoristka kondenzacijske tehnike (108 %), nizkimi emisijami dimnih plinov in hrupa, skladno s smernicami EU äErPô, nova generacija izotermnega primarnega izmenjevalca iz legiranega jekla, zaščite pred pršečo vodo IP X4D, zaščito pred pomanjkanjem vode, zaščito pred zmrzaljo, gorilec z avtomatsko modulacijo v območju med 20 in 100%, velik osvetljeni tekstualni LC zaslon (z digitalno informacijsko-analitičnim ╗DIA½ sistemom), kovinska sprednja vrata. Elektronska plošča z eBUS povezavo za izboljšano komunikacijo med regulatorjem in napravo, vgrajen multifunkcijski rele na elektronski plošči, ki se može programirati v DIA sistemu (dodatne črpalke, recirkulacija STV), možnost odstranitve bočnih stranic ohišja za lažje servisiranje
|  | kpl | 1 |  | 0
2.02 | Koaksialni dimniški sistem PP F110/160 mm speljan direktno skozi streho. Obdelava s protipožarno zaščito skozi etaže je obdelano v gradbenem popisu.
| dimniški koncentrični T-kos z revizijsko odprtino, F110/160 | kos | 1
| dimniško koleno 90o, F110/160 | kos | 1
| dimniški koncentrični podaljšek 0,5 m, F110/160 | kos | 1
| dimniški koncentrični podaljšek 2 m, F110/160 | kos | 7
| zakljucni dimniški element za vertikalni prehod dimnika skozi streho objekta, dimniški sistem F110/160 PP, dolžine 2,0 m (crne barve), 1,5m nad streho, 0,5m pod streho | kos | 1
vključno montažni in pritrdilni material
| Koaksialni dimniški sistem skupaj | kpl | 1 |  | 0
2.03 | Dodatni modul VR 71 - za hidravlično razširitev regulatorja multiMATIC 700. Povezava eBUS, možnost hidravlične razširitve na tri dodatne ogrevalne kroge z mešalnim ventilom. Omogoča nastavitev parametrov ogrevanja preko centralne regulacije VRC 700 ali preko sobnega korektorja VR 91.
4 kos temperaturno tipalo VR 10
1 kos temperaturno tipalo VR 11
|  | kpl | 1 |  | 0
2.04 | VR 70 - Modul za hidravlično razširitev regulatorja multiMATIC 700. Povezava preko eBUS. Modulu je potrebno zagotoviti lastno napajanje
|  | kpl | 1 |  | 0
2.05 | Atmosferski regulator multiMATIC 700, ki uravnava temperaturo v dvižnem vodu enega ali več ogrevalnih krogov glede na zunanjo temperaturo (skupaj z modulom VR 70 ali/in VR 71)
|  | kpl | 1 |  | 0
2.06 | Hitromontažni set za mešalni krog DN 25 vsebuje:
elektronsko črpalko ogrevalnega krogotoka Grundfos UPM3 Auto 25-70 s protipovratnim ventilom, tripotni mešalni ventil DN20 z elektromotornim pogonom, 2x termometer, prelivni ventil, 2x zaporni ventil
Priključek DN 25
| Električno napajanje: 230 V, 50 Hz | kpl | 2 |  | 0
2.07 | Hitromontažni set za mešalni krog DN 32 vsebuje:
elektronsko črpalko ogrevalnega krogotoka Grundfos UPML 32-105 Auto s protipovratnim ventilom, tripotni mešalni ventil DN20 z elektromotornim pogonom, 2x termometer, prelivni ventil, 2x zaporni ventil
Priključek DN 32
| Električno napajanje: 230 V, 50 Hz | kpl | 2 |  | 0
2.08 | Set za nevtralizacijo za kotle, ki vsebuje:
nevtralizacijsko posodo
priključek za gibljivo cev
10 kg granulata
priključek na dimnik z vsem montažnim in tesnilnim materialom
|  | kpl | 1 |  | 0
2.09 | Ploščni toplotni izmenjevalec PHE S 120 kW -70
vključno toplotna izolacija PEH C 120-70 iz EPP materiala
vključno montažni in pritrdilni material
priključek DN 32
maks. volumski pretok 1,43 m3/h
|  | kpl | 1 |  | 0
2.1 | Montažni set za plinsko stensko kondenzacijsko napravo ecoTEC INT VU 806, ki je sestavljen iz:
vodoravna cev za povezavo naprave HE s črpalko DN 40
ventil za polnjenje DN 15
priključek za varnostni ventil DN 25
priključek za raztezno posodo DN 25
|  | kpl | 1 |  | 0
2.11 | Toplotna izolacija iz EPP, za priključni set za kotle ecoTEC od 45 kW do 120 kW
|  | kpl | 1 |  | 0
2.12 | Atestirani varnostni ventil DN 25 za ogrevanje, s tlakom odpiranja p=4 bar
|  | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Raztezna posoda REFLEX N 12, za zaprt sistem ogrevanja, membrana po DIN EN 13831, navojni priključki
|  | kpl | 1 |  | 0
2.14 | Raztezna posoda REFLEX N 100, za zaprt sistem ogrevanja, membrana po DIN EN 13831, navojni priključki
|  | kpl | 1 |  | 0
2.15 | Ploščati radiatorji izdelani iz jeklene pločevine ter pobarvani z vročeodporno barvo za nazivni tlak NP 6, vključno konzole, čepi, redukcijski kosi,držala in tesnilni material
DL Radiators Linear Vertical ali enakovredno
| H = 1400 L=500 tip 10 | kpl | 1 |  | 0
| H = 1400 L=500 tip 20 | kpl | 3 |  | 0
| H = 1800 L=500 tip 22 | kpl | 1 |  | 0
| H = 1800 L=700 tip 22 | kpl | 2 |  | 0
| H = 1800 L=900 tip 22 | kpl | 9 |  | 0
| H = 2400 L=600 tip 22 | kpl | 7 |  | 0
| H = 2400 L=900 tip 22 | kpl | 17 |  | 0
2.16 | Ploščati radiatorji izdelani iz jeklene pločevine ter pobarvani z vročeodporno barvo za nazivni tlak NP 6, vključno konzole, čepi, redukcijski kosi,držala in tesnilni material. Termostatski ventil je že vgrajen
V&N ali enakovredno
| 600 22 VM-1000 | kpl | 3 |  | 0
| 600 22 VM-1200 | kpl | 9 |  | 0
| 900 22 VM-1000 | kpl | 2 |  | 0
2.17 | Radiatorska termostatska glava s plinskim polnjenjem
|  | kpl | 52 |  | 0
2.18 | Priključni radiatorski ventil-montaža na radiator iz stene
| DN 15 | kpl | 14 |  | 0
2.19 | Priključni radiatorski ventil s termostatskim ventilom-montaža na radiator iz stene
| DN 15 | kpl | 38 |  | 0
2.2 | Geberit mapress cevi za zatisno spajanje, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz enakega materiala, vključno montažni, tesnilni in pritrdilni material, vključno izolacija s cevaki AC 13 mm
| DN 12 (16x1,2) | m | 340 |  | 0
| DN 15 (18x1,2) | m | 100 |  | 0
| DN 20 (22x1,5) | m | 130 |  | 0
| DN 25 (28x1,5) | m | 265 |  | 0
| DN 32 (35x1,5) | m | 80 |  | 0
| DN 40 (42x1,5) | m | 8 |  | 0
| DN 50 (54x1,5) | m | 8 |  | 0
2.21 | Polnjenje sistema z mehčano vodo
|  | kpl | 1 |  | 0
2.22 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus
|  | kpl | 1 |  | 0
2.23 | Inverterska klimatska naprava, vključno daljinski upravljalnik, montažni in pritrdilni material
Hladilna moč: Qh=1,4-5,0 kW
Grelna moč: 0,8-6,9 kW
Električni podatki: U=230 V, 50 Hz, P=1,7 kW
Hladivo: R32
Cev za tekočino: F 6,3 mm, 15 m
Cev za plin: F 12,7 mm, 15 m
Notranja enota za vgradnjo na strop Toshiba RAV-RM561MUT-E
-dimenzija naprave VxšxG: 268x575x575 mm
-masa naprave: 15 kg
-dimenzija maske VxšxG: 12x620x620 mm
-masa maske: 3 kg
-glasnost naprave: 31 dB
Zunanja enota toshiba RAV-GM561ATP-E
-dimenzija naprave VxšxG: 550x780x290 mm
-masa naprave: 39 kg
-glasnost naprave: 46 dB
|  | kpl | 1 |  | 0
2.24 | Zagon sistema s strani pooblaščenega serviserja dobavljene opreme, nastavitev parametrov sistema glede na zahteve naročnika, šolanje uporabnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
3 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
3.01 | Termo vodomerni jašek Zagožen z vodomerom DN 25, vključno vsa zaporna armatura DN 25 vgrajena v vodomernem jašku
|  | kpl | 1 |  | 0
3.02 | PE cev za zunanji vodovod z vsemi fitingi tesnilnim in pritrdilnim materialom
| PE32-DN 25 | m | 10 |  | 0
3.03 | Inštalacija za umivalnik: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom, vključno umivalnik Ceramica Flamina model MW48SP ter enoročna umivalniška armatura Hansgrohe Talis S Wall model HAN 72110000, vključno s povezovalnimi cevmi
|  | kpl | 11 |  | 0
3.04 | Inštalacija za umivalnik: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom, vključno umivalnik Ceramica Flamina model MW60SP White S ter enoročna umivalniška armatura Hansgrohe Talis S Wall model HAN 72110000, vključno s povezovalnimi cevmi
|  | kpl | 1 |  | 0
3.05 | Inštalacija za umivalnik: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom, vključno umivalnik Ceramica Flamina model 5058 Acqualigt ter enoročna umivalniška armatura Hansgrohe Talis S Wall model HAN 72110000, vključno s povezovalnimi cevmi
|  | kpl | 1 |  | 0
3.06 | Inštalacija za umivalnik: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom, vključno umivalnik bele barve ter enoročna umivalniška armatura Unitas, vključno s povezovalnimi cevmi
|  | kpl | 2 |  | 0
3.07 | Inštalacija za WC školjko: komplet podkonstrukcija Geberit s podometnim splakovalnikom, priklop vode DN 15 na kotliček in izdelava priključka kanalizacije DN 110, vključno WC školjka Ceramica Flamina model AP118G, pripadajoči pokrov WC školjke Ceramica Flamina soft-close slim, dvofunkcijska splakovalna tipka
|  | kpl | 16 |  | 0
3.08 | Inštalacija za pisoar: komplet podkonstrukcija Geberit za pisoar, 1x kotni prehodni kos DN 15, 1x plastični zaporni čep za tlačni preizkus in izdelava priključka kanalizacije DN 50, vključno pisoar Ceramica Flamina model AP28G, pokrov Ceramica Flamina AP28CW03 in elektronska splakovalna armatura
|  | kpl | 9 |  | 0
3.09 | Inštalacija za trokadero: priklop vode 2x DN 15, priključek kanalizacije DN 110, vključno trokadero bele barve, pripadajoča RF rešetka in dvoročna stenska iztočna armatura s povezovalnimi cevmi in 2x podometni zaporni ventil
|  | kpl | 1 |  | 0
3.1 | Inštalacija za tuš: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava talnega odtoka DN 50, talna itočna RF kanaleta L=800 mm, enoročna armatura za tuš Hansgrohe Talis S model HAN 72600000, vključno s povezovalnimi cevmi
|  | kpl | 2 |  | 0
3.11 | Inštalacija za pomivalno korito: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom
|  | kpl | 6 |  | 0
3.12 | Inštalacija za pomivalni stroj: podometno pocinkano držalo, 1x kotni prehodni kos DN 15, 1x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom
|  | kpl | 2 |  | 0
3.13 | Inštalacija za pralni stroj: podometno pocinkano držalo, 1x kotni prehodni kos DN 15, 1x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno vgradni sifon za pralni stroj in odtok DN 32 s PE zapornim čepom
|  | kpl | 2 |  | 0
3.14 | Električni tlačni bojler za montažo na steno, vključno varnostni ventil DN 15, P=6 bar, montažni in pritrdilni material
V=10 litrov
Električno napajanje: 230 V, 50 Hz
| Električna moč: 2 kW | kpl | 1 |  | 0
3.15 | Električni tlačni bojler za montažo na steno, vključno varnostni ventil DN 15, P=6 bar, montažni in pritrdilni material
V=30 litrov
Električno napajanje: 230 V, 50 Hz
| Električna moč: 2 kW | kpl | 1 |  | 0
3.16 | Toplotna črpalka za sanitarno vodo, stenske izvedbe, vključno varnostni ventil DN 15, P=6 bar, montažni in pritrdilni material
V=80 litrov
Električno napajanje: 230 V, 50 Hz
| Električna moč: 2 kW | kpl | 3 |  | 0
3.17 | Dobava in vgradnja MS krogelne pipe NP 10 ročko za posluževanje in tesnilnim materialom
| DN 20 | kpl | 2 |  | 0
| DN 25 | kpl | 1 |  | 0
| DN 32 | kpl | 1 |  | 0
3.18 | Unipipe cev za vodovod z vsemi fazonskimi elementi in spojnim materialom izolirana z Armstrong AC 9 mm, vključno pritrdilni material
| 16x2,0 | m | 115 |  | 0
| 25x2,5 | m | 45 |  | 0
| 32x3 | m | 85 |  | 0
| 40x4 | m | 35 |  | 0
3.19 | Dobava in vgradnja PP 3-slojnih odtočnih cevi skupaj z gumi tesnili, vsemi fazonskimi elementi, pritrdilnim in obešalnim materialom
| DN 50 | m | 175 |  | 0
| DN 75 | m | 15 |  | 0
| DN 110 | m | 75 |  | 0
| DN 125 | m | 52 |  | 0
| DN 160 | m | 12 |  | 0
3.2 | Čistilni kos iz PP 3-slojnih odtočnih cevi skupaj z gumi tesnili, vsemi fazonskimi elementi, pritrdilnim in obešalnim materialom
| DN 125 | kpl | 2 |  | 0
3.21 | Požarna objemka pri prehodu cevi skozi steno ali zid, Promastop, za montažo na steno ali strop
| za dimenzijo cevi 125 mm | kpl | 2 |  | 0
3.22 | Tlačni preizkus vodovoda
|  | kpl | 1 |  | 0
3.23 | Dezinfekcija vodovoda in poročilo pooblaščene inštitucije
|  | kpl | 1 |  | 0
3.24 | Tesnostni preizkus kanalizacije
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: | 0
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
4 | PREZRAČEVANJE
4.01 | Dovodno-odvodna kompaktna klimatska naprava standardne izvedbe s zgornjimi zračnimi priključki, dvojnostenska, za notranjo postavitev na tla, z naslednjimi konstrukcijskimi karakteristikami:
- ohišje klimatske naprave sestavljeno iz aluminijastega okvira, dvojnih pokrovov iz pocinkane pločevine na dnu, stropu in stenah, vrat na posluževalni strani, primerno za notranjo postavitev
- zelo široko območje delovanja - pri zunanjih temperaturah od -20°C do 60°C
- razred toplotnih mostov TB2, razred toplotne prehodnosti T2, razred puščanja ohišja L2
- stene, dno in strop klima naprav iz panelnih elementov v dvoplaščni izvedbi; notranji plašč iz pocinkane pločevine, zunanji plašč iz barvane pločevine;
- izolacija med plaščema je negorljiva, iz materiala klase A1 po DIN 4102 - debelina izolacije 50 mm; vrata za dostop in posluževanje opremljena s tesnili kvalitete EPDM ter kvalitetnimi zapirali; vrata iz enakega materiala kot stene ter dovolj velikih dimenzij za enostavno posluževanje vgrajenih elementov
- izvedba (togost) ohišja in vrat mora zagotavljati kvalitetno tesnenje
- ventilatorska enota: v enoti je nameščen ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen z EC motorjem ; rotor ventilatorja je dinamično balansiran; ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote.
- na vseh spojih z zračnimi kanali morajo biti predvideni jadrovinasti priključki
Naprava je sestavljena iz naslednjih elementov:
DOVODNI DEL
- fleksibilni priključek
- zaporna žaluzija 230 V ON-OFF
- filterna sekcija M5
- rotacijski rekuperator (izkor. >74,5%)
- zbiralnik kondenza
- kanalski DX grelni/hladilni izmenjevalnik
- ventilatorska sekcija z EC ventilatorjem
- fleksibilni priključki
ODVODNI DEL
- fleksibilni priključki
- filterna sekcija M5
- ventilatorska sekcija z EC ventilatorjem
- rotacijski rekuperator (izkor. >74,5%)
- zaporna žaluzija 230 V ON-OFF
- fleksibilni priključek
Tehnični podatki:
Dovodna ventilatorska enota s prostotekočim ventilatorjem in EC motorjem
- IP zaščita elektromotorja: IP54
- pretok zraka: 3.500 m3/h
- eksterni tlak: 250 Pa (razpoložljivo 500Pa)
- moč motorja: 1,7 kW, 3~, 400V/50Hz
Rekuperacijska sekcija - ROTACIJSKI REKUPERATOR
POZIMI
- pretok zraka DOVOD: 3.500 m3/h
- pretok zraka ODVOD: 3.500 m3/h
- zrak pred rekuperatorjem: -13°C/RH90%
- povratni zrak: 20°C/50%RH
- zrak za rekuperatorjem: 11,6°C
- izkoristek: min. 74,5%
- toplotna moč: 43,0 kW
POLETI
- pretok zraka DOVOD: 3.500 m3/h
- pretok zraka ODVOD: 3.500 m3/h
- zrak pred rekuperatorjem: 35°C/RH50%
- povratni zrak: 26°C/60%RH
- zrak za rekuperatorjem: 28,0°C
- izkoristek: min. 77,5%
- toplotna moč: -8,1kW
Kanalski DX grelnik/hladilnik
Hladivo: R32
POZIMI (simulirano)
- pretok zraka: 3.500 m3/h
- temperatura uparjanja: 5°C
- moč ogrevanja: 16,6 kW
POLETI
- pretok zraka: 3.500 m3/h
- temperatura kondenzacije: 45°C
- moč hlajenja: 20,8 kW
Dimenzije modula (dxšxv): 578 x 1258 x 826 mm
Odvodna ventilatorska enota s prostotekočim ventilatorjem in EC motorjem
- IP zaščita elektromotorja: IP54
- pretok zraka: 3.500 m3/h
- eksterni tlak: 250 Pa (razpoložljivo 550Pa)
- moč motorja: 1,7 kW, 3~, 400V/50Hz
Tovarniško elektro komandna omara z DDC enotami in vsemi potrebnimi regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi ter signalizacijskimi elementi ter možnostjo povezave na CNS (BACnet, ModBus RS485 ali TC/IP preko lastne vizualizacije). Možnost izbire regulacije glede na željeno temperaturo ali tlačno razliko (temp tipala, tlačni pretvornik, tlačna tipala, pogoni žaluzij, zaščitni termostati, ...), skupaj s posluževalnikom (oddaljenim) z zaslonom občutljivim na dotik (TOUCH LCD).
- el. podatki: Pel,max=cca. 3,5kW, 3~, 400V/50Hz
- maks. hrupnost na razdalji 3 m od naprave: 46,3 dB(A)
- obratovalna teža cca. 437kg
- dimenzije naprave (dxšxv): 1885 x 1345 x 1480 mm
Ustreza npr.: 2VV tip ALFA HR852-400UR ali enakovredno
Klimat se dobavi v 3 modulih in sestavi v objektu!
|  | kpl | 1 |  | 0
4.02 | Vzorčna komora na kanalu na izhodu iz dovodne naprave, ki je vezana na požarno centralo z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. Povezava na požarno centralo je predmet projekta elektro inštalacij.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.03 | Dobava in montaža DX krmilne enote integrirane v prezračvalne naprave, za priklop in povezavo na RAV ali VRF sistea Toshiba (SMMS). Krmilni kit omogoča priklop in delovanje na prezračevalne naprave s hladivom R410 ali R32, krmiljenje ogrevanja in hlajenja preko signala 0-10V.
Hladilna moč: 0,9 - 27kW
Ogrevalna moč: 0,8 - 31,5kW
Za pretok zraka: 570 - 4200m3/h
Napajanje 1f/230V/50Hz
Dimenzije (V × Š × D) 400 x 300 x 150 mm
Teža 8 kg
| Toshiba RBC-DXC031 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
4.04 | Dobava in montaža visokoučinkovite zunanje enote split sistema
z variabilno količino hladiva tipa RAV, predvidena za ogrevanje in hlajenje zraka z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R32. Zunanja enota, sestavljena iz:
hermetičnega kompresorja, tipa "Scroll" in elektromotorja, z variabilnim številom vrtljajev (inverter), z zaščito pred preobremenitvijo in zamrzovanjem, optimiranim za delovanje s hladilnim sredstvom R32
zračno hlajenega kondenzatorja, optimiranega za delovanje z R32, z visokoučinkovitimi Al lamelami in Cu cevmi, popolnoma dostopen za čiščenje brez potrebne demontaže iz ohišja
enim ventilatorjem za odvod kondenzacijske toplote, za največjo možno učinkovitost pri najmanjšem hrupu, statično in dinamično uravnovešena, z elektromotorjem primernim za zvezno krmiljenje kapacitete
hladilnega kroga z vsemi perifernimi elementi za varno in stabilno delovanje, vključno z integriranim elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV) za kontrolo pretoka hladilnega sredstva in posledično kapacitete enote
vsemi elektronskimi elementi potrebnimi za delovanje, skupaj z elektroniko za povezavo h klimatski napravi, opisano spodaj
območje delovanja pri temp. okolice od -15°C do +46°C v režimu hlajenja in -25°C do +15°C v režimu gretja
NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna hladilna moč > 22,5kW (4,6 - 27kW)
Nazivna grelna moč > 27kW (4,6 - 31,5kW)
električni priklop: 3~ 400V/50Hz
maksimalni el. delovni tok < 23,0 A
maksimalni zvočni tlak v razdalji 1m od enote in 1.5m od tal 61 dB(A)
dimenzije (vxšxg):1550 x 1010 x 370 mm
teža 142 kg
| Toshiba RAV-GM2801AT8-E ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Dovodno odvodna klimatska naprava ležeče izvedbe, dvojnostenska, za notranjo podstropno postavitev, z naslednjimi konstrukcijskimi karakteristikami:
- ohišje klimatske naprave sestavljeno iz aluminijastega okvira, pokrovov na dnu, stropu in stenah, vrat na posluževalni strani, primerno za notranjo postavitev
- obratovalno območje od -20°C do +40°C
- stene, dno in strop klima naprav iz panelnih elementov v dvoplaščni izvedbi; notranji plašč iz pocinkane pločevine, zunanji plašč iz barvane pločevine;
- izolacija med plaščema je negorljiva, iz materiala klase A1 po DIN 4102 - minimalna debelina izolacije 42 mm; vrata za dostop in posluževanje opremljena s tesnili kvalitete EPDM ter kvalitetnimi zapirali; vrata iz enakega materiala kot stene ter dovolj velikih dimenzij za enostavno posluževanje vgrajenih elementov
- izvedba (togost) ohišja in vrat mora zagotavljati kvalitetno tesnenje
- ventilatorska enota: v enoti je nameščen ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen z EC motorjem ; rotor ventilatorja je dinamično balansiran; ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote.
- na vseh spojih z zračnimi kanali morajo biti predvideni jadrovinasti priključki
- v klimatu vgrajen električni predgrelnik zraka
Naprava je sestavljena iz naslednjih elementov:
DOVODNI DEL
- fleksibilni priključek
- zaporna žaluzija 230 V on-off
- filterna sekcija F7
- el. predgrelnik zraka
- protitočni rekuperator z bypass žaluzijo (izkor. min. 86%)
- zbiralnik kondenza
- električni dogrelnik zraka
- ventilatorska sekcija z EC ventilatorjem
- fleksibilni priključki
ODVODNI DEL
- fleksibilni priključki
- filterna sekcija G4
- ventilatorska sekcija z EC ventilatorjem
- protitočni rekuperator z bypass žaluzijo (izkor. min. 86%)
- zaporna žaluzija 230 V on-off
- fleksibilni priključek
Tehnični podatki:
a) Dovodna ventilatorska enota z ventilatorjem in EC motorjem.
- IP zaščita elektromotorja: IP54
- pretok zraka 400 m3/h
- eksterni tlak 100 Pa (razpoložljivo 190Pa)
- moč motorja 115W
b) Električni predgrelnik
- električna moč: 1,4 kW
c) rekuperacijska sekcija - PROTITOČNI PLOŠČNI PRENOSNIK z by pass
POZIMI
- pretok zraka 400 m3/h
- zrak pred rekupera. -13°C/RH90%
- povratni zrak 20°C/50%RH
- zrak za rekupera. 16,4°C
- temp. izkoristek 86,0%
- toplotna moč 3kW
POLETI
- pretok zraka 400 m3/h
- zrak pred rekupera. 35°C/RH50%
- povratni zrak 26°C/60%RH
- zrak za rekupera. 27,8°C/75,4RH%
- temp. izkoristek 80,4 %
- toplotna moč -1,0kW
d) Odvodna ventilatorska enota z ventilatorjem in EC motorjem.
- IP zaščita elektromotorja: IP54
- pretok zraka 400 m3/h
- eksterni tlak 100 Pa (razpoložljivo 190Pa)
- moč motorja 115W
e) Električni dogrelnik
- električna moč: 0,8 kW
- temperatura zraka za grelnikom: 25°C
f) Tovarniško elektro komandna omara z DDC enotami in vsemi potrebnimi regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi ter signalizacijskimi elementi ter možnostjo povezave na CNS (ModBus RS485). Možnost izbire regulacije glede na željeno temperaturo ali tlačno razliko (temp tipala, tlačni pretvornik, tlačna tipala, pogoni žaluzij, zaščitni termostati, ...), skupaj s posluževalnikom (oddaljenim) LCD na dotik (TOUCH)
- obratovalna teža cca. 75kg
- el. priključna moč: max. 2,5kW 1~, 230V/50Hz
- maks. hrupnost na razdalji 3 m od naprave: 37,3 dB(A)
- maks. dimenzije (dxšxv): 1190x780x310mm
| 2VV tip: ALFA 95 FLAT, HRFL2-040 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
4.06 | Splošni del prezračevalne naprave enak kot pod točko 4, tehnični podatki so sledeči:
Tehnični podatki:
a) Dovodna ventilatorska enota z ventilatorjem in EC motorjem.
- IP zaščita elektromotorja: IP44
- pretok zraka 700 m3/h
- eksterni tlak 100 Pa (razpoložljivo 105Pa)
- moč motorja 165W
b) Električni predgrelnik
- električna moč: 2,7 kW
c) rekuperacijska sekcija - PROTITOČNI PLOŠČNI PRENOSNIK z by pass
POZIMI
- pretok zraka 700 m3/h
- zrak pred rekupera. -13°C/RH90%
- povratni zrak 20°C/50%RH
- zrak za rekupera. 16,9°C
- temp. izkoristek 87,7%
- toplotna moč 5,3kW
POLETI
- pretok zraka 700 m3/h
- zrak pred rekupera. 35°C/RH50%
- povratni zrak 26°C/60%RH
- zrak za rekupera. 27,6°C/76,1RH%
- temp. izkoristek 82,2 %
- toplotna moč -1,8kW
d) Odvodna ventilatorska enota z ventilatorjem in EC motorjem.
- IP zaščita elektromotorja: IP44
- pretok zraka 700 m3/h
- eksterni tlak 100 Pa (razpoložljivo 105Pa)
- moč motorja 165W
e) Električni dogrelnik
- električna moč: 1,4 kW
- temperatura zraka za grelnikom: 25°C
f) Tovarniško elektro komandna omara z DDC enotami in vsemi potrebnimi regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi ter signalizacijskimi elementi ter možnostjo povezave na CNS (ModBus RS485, Modbus TCP/IP in BACnet). Možnost izbire regulacije glede na željeno temperaturo ali tlačno razliko (temp tipala, tlačni pretvornik, tlačna tipala, pogoni žaluzij, zaščitni termostati, ...), skupaj s posluževalnikom (oddaljenim) LCD na dotik (TOUCH)
- obratovalna teža cca. 95kg
- el. priključna moč: max. 4,5kW 3~, 400V/50Hz
- maks. hrupnost na razdalji 3 m od naprave: 37,3 dB(A)
- maks. dimenzije (dxšxv): 1400x1080x310mm
| 2VV tip: ALFA 95 FLAT, HRFL2-070 ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
4.07 | Dovodno odvodna kompaktna klimatska naprava za vgradnjo na steno.
Q=15-100 m3/h
dimenzije LxgxH: 456x436x243
vključno 2x izdelave odprtine v steno fi 100x700 mm
fasadna rešetka izdelana po detajlu arhitekta in barvana v barvo fasade
meltem XL HRDA2-090 ali enakovredno
| Meltem M-WRG-S ali enekovredno | kpl | 3 |  | 0
4.08 | Centralna regulacija sistema lokalnega prezračevanja do 5-ih enot, žične izvedbe
regulator Meltem M-WRG-T ali enekovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
4.09 | Cevni ventilator za odvod zraka iz sanitarij Pichler CK 125 C
Vodv=210 m3/h
Pel= 72 W, U=230 V
| dp=170 Pa | kpl | 1 |  | 0
4.1 | Cevni ventilator za odvod zraka iz sanitarij Pichler CK 100 C
Vodv=120 m3/h
Pel= 70 W, U=230 V
| dp=230 Pa | kpl | 2 |  | 0
4.11 | Dušilec zvoka, vključno montažni in tesnilni material
| za dimenzijo kanala F100 mm, dolžine 550 mm -35 dB | kpl | 2 |  | 0
| za dimenzijo kanala F125 mm, dolžine 550 mm -35 dB | kpl | 1 |  | 0
| za dimenzijo kanala F200 mm, dolžine 1000 mm -35 dB | kpl | 2 |  | 0
| za dimenzijo kanala F250 mm, dolžine 1000 mm -35 dB | kpl | 4 |  | 0
| za dimenzijo kanala 300x200 mm, dolžine 1200 mm -35 dB | kpl | 2 |  | 0
| za dimenzijo kanala 500x400 mm, dolžine 1200 mm -30 dB | kpl | 2 |  | 0
4.12 | Jeklena rešetka za odvod zraka, vključno nastavni del F za nastavitev količine zraka in priključna komora
Rešetka barvana v barvo po izbiri arhitekta barvo
| JR-3/F 325x125 mm | kpl | 4 |  | 0
| JR-3/F 425x325 mm | kpl | 2 |  | 0
| JR-3/F 1125x125 mm | kpl | 2 |  | 0
| JR-3/F 1225x225 mm | kpl | 3 |  | 0
4.13 | Prezračevalni ventil za odvod zraka s fiksnim obročem in vrtljivim krožnikom za nastavitev količine zraka
| PV1-N 100 | kpl | 23 |  | 0
4.14 | Linijski difuzor z vstavljenimi usmerniki zraka iz umetne mase za posamično regulacijo smeri vpiha zraka, s priključno komoro iz pocin. pločevine, z regulacijsko loputo, montažni in pritrdilni material
| LD 13-1 L=1000 mm, priključek 1x F100 mm | kpl | 18 |  | 0
| LD 13-1 L=2000 mm, priključek 2x F100 mm | kpl | 16 |  | 0
| LD 18-4 L=1000 mm, priključek 2x F225 mm | kpl | 4 |  | 0
4.15 | Kanal okroglega preseka, namenjenega za dovod in odvod zraka. Kanal se izdela iz pocinkane pločevine debeline od 0,6 do 1,1 mm, glede na dimenzije kanala po DIN 24152 (okrogli), vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi, vključno ves obešalni in pritrdilni material
| F100 mm | m | 75 |  | 0
| F125 mm | m | 45 |  | 0
| F160 mm | m | 35 |  | 0
| F200 mm | m | 65 |  | 0
| F250 mm | m | 120 |  | 0
4.16 | Fazonski elementi, namenjenega za dovod in odvod zraka, izdelan iz pocinkane pločevine debeline od 0,6 do 1,1 mm, glede na dimenzije kanala
| koleno 90o F100 mm | kpl | 12 |  | 0
| koleno 90o F125 mm | kpl | 6 |  | 0
| koleno 90o F160 mm | kpl | 10 |  | 0
| koleno 90o F200 mm | kpl | 6 |  | 0
| koleno 90o F250 mm | kpl | 22 |  | 0
| redukcija F250/160 mm | kpl | 1 |  | 0
| redukcija F250/200 mm | kpl | 5 |  | 0
4.17 | Kanal pravokotne oblike, namenjenega odvodu in dovodu zrak od klimatov do prostorov. Kanal se izdela iz pocinkane pločevine debeline od 0,6 do 1,1mm glede na dimenzije kanala po DIN24190 tip F z vzdolžnimi zgibi, vključno s koleni, odcepi, redukcijami in prehodnimi kosi ter z obešalnim materialom
|  | kg | 1350 |  | 0
4.18 | Okrogla protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI1 90, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. Povezava na požarno centralo je predmet projekta elektro inštalacij.
| F100 mm | kpl | 2 |  | 0
| F125 mm | kpl | 1 |  | 0
| F160 mm | kpl | 4 |  | 0
4.19 | Pravokotna protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI1 90, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. Povezava na požarno centralo je predmet projekta elektro inštalacij.
| LxH: 400x500 mm | kpl | 2 |  | 0
| LxH: 300x200 mm | kpl | 2 |  | 0
4.2 | Izolacija odvodnih prezračevalnih kanalov s ploščami iz umetnega kaučuka s parozaporno, zaprtocelično strukturo, samougasljivega razreda B1
| AC 3 mm | m2 | 180 |  | 0
4.21 | Izolacija dovodnih prezračevalnih kanalov s ploščami iz umetnega kaučuka s parozaporno, zaprtocelično strukturo, samougasljivega razreda B1
| AF 13 mm | m2 | 185 |  | 0
4.22 | Jeklena zaščitna rešetka za odvod/dovod zraka, vključno protimrčesna zaščita ter montažni in pritrdilni material
| F100 mm | kpl | 5 |  | 0
| F125 mm | kpl | 1 |  | 0
| F200 mm | kpl | 2 |  | 0
| F250 mm | kpl | 6 |  | 0
| LxH: 300x200 mm - OPEČNA BARVA | kpl | 1 |  | 0
| LxH: 300x300 mm - OPEČNA BARVA | kpl | 1 |  | 0
| LxH: 500x400 mm - OPEČNA BARVA | kpl | 1 |  | 0
| LxH: 300x800 mm - OPEČNA BARVA | kpl | 1 |  | 0
4.23 | Izdelava odprtine skozi obstoječo steno za potrebe prezračevanja
| F200 mm x 900 mm | kpl | 2 |  | 0
| F250 mm x 900 mm | kpl | 6 |  | 0
| 350x250 mm x 300 mm | kpl | 1 |  | 0
| 350x350 mm x 300 mm | kpl | 1 |  | 0
4.24 | Izdelava odprtine skozi obstoječo streho za potrebe prezračevanja. Upoštevati tesnilni material in strešne obrobe.
| F100 mm | kpl | 3 |  | 0
4.25 | Kopalniški ventilator podometne izvedbe z vsem montažnim in tesnilnim materialom. Vklop v kombinaciji z vklopom luči in zakasnitvijo izklopa s časovnikom.
Vodv=85 m3/h
Pel= 11 W, U=230 V
|  | kpl | 4 |  | 0
4.26 | Meritve in nastavitve elementov prezračevanja, označevanje elementov in kanalov s puščico in tekstovno oznako
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ PREZRAČEVANJE: | 0