## prva stran
investitor: | Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
objekt : | NARODNI DOM
NOVO MESTO
rekonstrukcija in prizidava
projekt : | Projektna dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI)
POPIS DEL ZA ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMO
projektant | Espin d.o.o., Bernejerjeva 12
1000 Ljubljana
pooblaščeni inženir: Tomaž Peterlin, el. tehnik
vodja projekta: | Anže Zalaznik u.d.i.a
datum: | junij 2024

## EI-Popis
6. |  | PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo (dolblenje za cevi), drobni in pritrdilni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki), vsemi prevrtavanji do fi 25mm in dolžine do 0,8m ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
Določena dela v dvorani se izvaja na višini 5 do 7 metrov. Strošek postavitve odrov za izvajanje mora biti vključen v ceni dobave elementa.
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
I. |  | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE
V primeru spremembe tipov svetilk mora izvajalec v sklopu cene svetilke priložiti tudi nove izračune.
Dekorativne svetilke na hodnikih in stopniščih morajo imeti efektivno vrednost vsaj 1800lm.
Pri svetilkah mora biti upoštevan tudi pritrdilni oziroma obešalni pribor, drobni material ter ustrezni napajalniki.
1 | S1.1 | Nadgradna stenska linijska LED svetilka Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor, svetloba usmerjena navzgor. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2020lm. Električna poraba: maksimalno 22W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Kalis 55 W SOP 2050 lm 21 W 830 L845 mm FO IP44 white
|  | - objekt | kos | 12
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 12 |  | 0
2 | S1.1_D | Nadgradna stenska linijska LED svetilka Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor, svetloba usmerjena navzgor. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2020lm. Električna poraba: maksimalno 22W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Kalis 55 W SOP 2050 lm 21 W 830 L845 mm DALI IP44 white
|  | - objekt | kos | 22
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 22 |  | 0
3 | S1.2 | Nadgradna stenska linijska LED svetilka Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor, svetloba usmerjena navzgor. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1320lm. Električna poraba: maksimalno 15W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Kalis 55 W SOP 1350 lm 14 W 830 L565 mm FO IP44 white
|  | - objekt | kos | 40
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 40 |  | 0
4 | S2 | Nadgradna stenska linijska LED svetilka Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor, svetloba usmerjena navzgor in navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok: minimalno 4100lm. Električna poraba: maksimalno 42W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Kalis 65 WDI SOP 2050+2100 lm 41 W 830 L845 mm FO IP40 white
|  | - objekt | kos | 13
|  | - mansarda | kos | 3
|  | Skupaj: | kos | 16 |  | 0
5 | S2_D | Nadgradna stenska linijska LED svetilka Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor, svetloba usmerjena navzgor in navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 40. Svetlobni tok: minimalno 4100lm. Električna poraba: maksimalno 42W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Kalis 65 WDI SOP 2050+2100 lm 41 W 830 L845 mm DALI IP40 white
|  | - objekt | kos | 6
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 6 |  | 0
6 | S3 | Nadgradna stenska linijska LED svetilka Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor, svetloba usmerjena navzgor in navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok: minimalno 4750lm. Električna poraba: maksimalno 47W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Kalis 65 WDI SOP 2400+2450 lm 46 W 830 L1405 mm FO IP40 white
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
7 | S4 | Nadgradna stenska linijska LED svetilka Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor, svetloba usmerjena navzgor in navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok: minimalno 10600lm. Električna poraba: maksimalno 103W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Kalis 65 WDI SOP 5300+5400 lm 102 W 830 L3085 mm FO IP40 white
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
8 | S5 | Vgradna stropna okrogla LED svetilka. Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 62°. Ohišje: polikarbonat v beli barvi. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1050lm. Električna poraba: maksimalno 9W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Pipes RVS 65F 670-1200 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 830 62° IP20 white
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
9 | S6.1 | Nadgradna stropna LED svetilka, sestav iz treh cevi. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 60°. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 2600lm. Električna poraba: maksimalno 23W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Pipes Tube Cluster S C 1x 2700 lm 22 W 830 FO 60° earth/white
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
10 | S6.2 | Viseča stropna LED svetilka, sestav iz treh cevi s pripadajočim vešalnim priborom v dolžini 3m. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 60°. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 2600lm. Električna poraba: maksimalno 23W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Pipes Tube Cluster S S 1x 2700 lm 22 W 830 FO 60° earth/white + susp 3m
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
11 | S7_D | Vgradna stropna okrogla LED svetilka. Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 62°. Ohišje: polikarbonat v beli barvi. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 3200lm. Električna poraba: maksimalno 25W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Pipes RVS 115A 1250-3300 lm 8-24 W 250-700 mA 35 V 830 60° IP20 white
|  | - objekt | kos | 16
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 16 |  | 0
12 | S8_D | LED trak v nadgradnem sestavljenem aluminijastem trikotnem profilu, dolžine 5,5m. Svetlobni vir: LED trak visoke svetilnosti, CRI > 90, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10. Optika: opalni difuzor iz polikarbonata. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1550lm/m. Električna poraba: maksimalno 14W/m. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: LED strip UD8160 1590 lm/m 13W/m 930 24V IP20
|  | - objekt | kos | 6
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 6 |  | 0
13 | S9.1 | Nadgradna LED reflektorska svetilka okrogle oblike z možnostjo nagiba. Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 54°. Ohišje: aluminij, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 2450lm. Električna poraba: maksimalno 20W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Hunter C 2500 lm 19 W 830 FO 54° white/white
|  | - objekt | kos | 10
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 10 |  | 0
14 | S11_D | Tračna LED reflektorska svetilka okrogle oblike z možnostjo nagiba. Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 90, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 40°. Ohišje: aluminij, prašno barvan v črni barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 2400lm. Električna poraba: maksimalno 23W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Pipes TC 100 DECO 2450 lm 22 W 940 DALI 40° white
|  | - objekt | kos | 72
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 72 |  | 0
15 | S12 | Tračna LED reflektorska svetilka okrogle oblike z možnostjo nagiba. Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 55°. Ohišje: aluminij, prašno barvan v črni barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1120lm. Električna poraba: maksimalno 11W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Pipes T 45 DECO 1150 lm 10 W 830 FO 55° white
|  | - objekt | kos | 5
|  | - mansarda | kos | 31
|  | Skupaj: | kos | 36 |  | 0
16 | T1 | Viseča trofazna (7-polna) tokovna tračnica z možnostjo priklopa DALI. Črne barve. Z vsem pripadajočim sestavnim in vešalnim priporom. Dimezija: 5000mm
Kot npr: Stucchi Surface Track black
|  | - objekt | kos | 8
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 9 |  | 0
17 | T2 | Viseča trofazna (7-polna) tokovna tračnica z možnostjo priklopa DALI. Črne barve. Z vsem pripadajočim sestavnim in vešalnim priporom. Dimezija: 4000mm
Kot npr: Stucchi Surface Track black
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
18 | T3 | Viseča trofazna (7-polna) tokovna tračnica z možnostjo priklopa DALI. Črne barve. Z vsem pripadajočim sestavnim in vešalnim priporom. Dimezija: 6000mm
Kot npr: Stucchi Surface Track black
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
19 | T4 | Viseča trofazna (7-polna) tokovna tračnica z možnostjo priklopa DALI. Črne barve. Z vsem pripadajočim sestavnim in vešalnim priporom. Dimezija: 5000x5000mm
Kot npr: Stucchi Surface Track black
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
20 | T5 | Viseča trofazna (7-polna) tokovna tračnica z možnostjo priklopa DALI. Črne barve. Z vsem pripadajočim sestavnim in vešalnim priporom. Dimezija: 1000x1000mm
Kot npr: Stucchi Surface Track black
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
21 | T6 | Viseča trofazna (7-polna) tokovna tračnica z možnostjo priklopa DALI. Črne barve. Z vsem pripadajočim sestavnim in vešalnim priporom. Dimezija: 17000mm
Kot npr: Stucchi Surface Track black
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
22 | T7 | Viseča trofazna (7-polna) tokovna tračnica z možnostjo priklopa DALI. Črne barve. Z vsem pripadajočim sestavnim in vešalnim priporom. Dimezija: 8000mm
Kot npr: Stucchi Surface Track black
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
23 | T8 | Viseča trofazna (7-polna) tokovna tračnica z možnostjo priklopa DALI. Črne barve. Z vsem pripadajočim sestavnim in vešalnim priporom. Dimezija: 18000mm
Kot npr: Stucchi Surface Track black
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
24 | S13 | Nadgradna stenska linijska LED svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor, svetloba usmerjena navzgor in navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok: minimalno 5700lm. Električna poraba: maksimalno 57W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Kalis 65 WDI SOP 2850+2950 lm 56 W 830 L1685 mm FO IP40 white
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 4
|  | Skupaj: | kos | 4 |  | 0
25 | S14 | Nadgradna LED svetilka okrogle oblike. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor. Ohišje: aluminij, prašno barvan v črni barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 1100lm. Električna poraba: maksimalno 12W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Nola C RG SOP 1150 lm 11 W 830 FO IP43 white/white
|  | - objekt | kos | 4
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 5 |  | 0
26 | S15 | Vgradna stropna okrogla LED svetilka. Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 62°. Ohišje: polikarbonat v beli barvi. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1050lm. Električna poraba: maksimalno 9W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Pipes RVS 65F 700-1150 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 840 62° IP20 white
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
27 | S16 | Viseča stropna linijska LED svetilka s pripadajočim vešalnim priborom dolžine 1,5m. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 5500lm. Električna poraba: maksimalno 52W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Kalis 65 C/S SOP 5600 lm 51 W 840 L3085 mm FO IP43 white
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
28 | S17 | Stenska LED svetilka. Svetlobni vir: LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Optika: opalni stekleni difuzor, svetloba usmerjena navzgor in navzdol. Ohišje: aluminij barvan v grafitni barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 1300lm. Električna poraba: maksimalno 19W. Svetilka ima 5 letno jamstvo.
Kot npr: WASH 22 LED 1348 lm 18 W 3000K IP65 graphite
|  | - objekt | kos | 5
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 5 |  | 0
29 | S21 | Nadgradna/viseča stropna ali stenska svetilka okrogle oblike. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor. Ohišje: polikarbonat v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 1900lm. Električna poraba: maksimalno 15W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. MONTAŽA PO DETAJLU ARHITEKTA
Kot npr: Etea DI 1950 lm 14 W 830 FO IP65 white
|  | - objekt | kos | 3
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
30 | S22 | Nadgradna industrijska LED svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Komplet stropnih nosilcev. Svetlobni tok: minimalno 5800lm. Električna poraba: maksimalno 48W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: 5700 5900 lm 47 W 840 FO L1573mm IP66
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
31 | Z1 | Vgradna stropna okrogla LED svetilka. Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 40°. Ohišje: aluminij, barvan v beli barvi. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 1150lm. Električna poraba: maksimalno 17W. Svetilka ima 5 letno jamstvo.
Kot npr: LEILA 2 1175 lm 16 W 40° 3000K IP66 grey or inox
|  | - objekt | kos | 29
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 29 |  | 0
32 | Z2 | Vgradna stenska linijska LED svetilka za osvetljevanje hojnice. Svetlobni vir: LED moduli, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Optika: kaljeno steklo. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, visoko odporen proti koroziji v sivi barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 350lm. Električna poraba: maksimalno 11W. Svetilka ima 5 letno jamstvo.
Kot npr: HYDROSTEP LINEAR 07 360 lm 11 W 3000K IP65 IK08 grey RAL 9006
|  | - objekt | kos | 16
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 16 |  | 0
33 |  | DALI ECO Controller
Kot npr: OSRAM DALI ECO Controller for touch dim control
|  | - objekt | kos | 5
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 5 |  | 0
34 |  | Priklop svetilk v opremi:
| VS2 | lestenec v dvorani, do 80 sijalk, na višini do 8m
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| VS3 | lestenec v mali dvorani, do 40 sijalk, na višini do 8m
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
| VS1 | viseča krogla (hodnik)
|  | - objekt | kos | 16
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 18 |  | 0
| VS4 | viseča okrogla (avla), na višini do 8m
|  | - objekt | kos | 10
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 10 |  | 0
34 |  | Meritve splošne osvetljenosti v prostorih
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
35 | S4.1 | Nadgradna stenska linijska LED svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor, svetloba usmerjena navzgor in navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok: minimalno 7600lm. Električna poraba: maksimalno 76W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Kalis WDI 65 SOP 3800+3900 lm 75 W 830 L2245 mm FO IP40 white
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
35 | S4.2 | Nadgradna stenska linijska LED svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor, svetloba usmerjena navzgor in navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok: minimalno 13200lm. Električna poraba: maksimalno 129W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Kalis WDI 65 SOP 6600+6800 lm 128 W 830 L3928 mm FO IP40 white
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
36 | S5.1 | Vgradna stropna okrogla LED svetilka. Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 62°. Ohišje: polikarbonat v beli barvi. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1020lm. Električna poraba: maksimalno 9W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Pipes RVS 65F 640-1050 lm 5-9 W 150-250 mA 34 V 830 62° IP44 white
|  | - objekt | kos | 24
|  | - mansarda | kos | 16
|  | Skupaj: | kos | 40 |  | 0
37 | S9.2 | Nadgradna LED reflektorska svetilka okrogle oblike z možnostjo nagiba. Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 54°. Ohišje: aluminij, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 2550lm. Električna poraba: maksimalno 20W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Hunter C 2600 lm 19 W 840 FO 54° white/white
|  | - objekt | kos | 28
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 28 |  | 0
38 | S14.1 | Viseča LED svetilka okrogle oblike. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor. Ohišje: aluminij, prašno barvan v črni barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1100lm. Električna poraba: maksimalno 12W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Nola S RG SOP 1150 lm 11 W 830 FO IP20 white/white
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 4 |  | 0
39 | S14.2 | Nadgradna LED svetilka okrogle oblike. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor. Ohišje: aluminij, prašno barvan v črni barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 1150lm. Električna poraba: maksimalno 12W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Nola C RG SOP 1200 lm 11 W 840 FO IP43 white/white
|  | - objekt | kos | 4
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 4 |  | 0
40 | S18.1_D | Nadgradna LED svetilka okrogle oblike. Svetlobni vir: COB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 40°. Ohišje: aluminij, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 3300lm. Električna poraba: maksimalno 29W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Pipes CF 100 DECO 3400 lm 28 W 830 DALI 40° white
|  | - objekt | kos | 36
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 36 |  | 0
41 | S18.2 | Nadgradna LED svetilka okrogle oblike. Svetlobni vir: COB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 60°. Ohišje: aluminij, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konventer s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 1950lm. Električna poraba: maksimalno 17W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Pipes CF 100 DECO 2000 lm 16 W 830 FO 60° white
|  | - objekt | kos | 30
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 30 |  | 0
42 | S18.3 | Nadgradna LED svetilka okrogle oblike. Svetlobni vir: COB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Reflektorska optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 40°. Ohišje: aluminij, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konventer s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 2600lm. Električna poraba: maksimalno 23W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: Pipes CF 100 DECO 2700 lm 22 W 830 FO 40° white
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
43 | S22.2 | Viseča industrijska LED svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Komplet stropnih nosilcev. Svetlobni tok: minimalno 5800lm. Električna poraba: maksimalno 48W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
Kot npr: 5700 5900 lm 47 W 840 FO L1573mm IP66
|  | - objekt | kos | 6
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 6 |  | 0
|  | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
1 | VN1- | Varnostna LED svetilka nadgradna s piktogramom - smer izhoda. Escape-route illumination (ERI) funkcija za osvetlitev pošarnih poti izvedena z dvema dodatnima LED viroma in asimetričnimi lečami z možnostjo usmerjanja za 360°. Integrirana LED osvetlitev zahvaljojoč visokem iskoristku zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na centralni nadzorni sistem preko DALI protokola Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Montaža na strop direktno/obešanje ali steno. Napajanje: 220/240 V AC. Zaščita: IP42. Zaščitni razred: SC2. Mehanska trdnost: IK05. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,5 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group CROSSIGN 160 P MSC E1D ERI WH IP54
|  | - objekt | kos | 24
|  | - mansarda | kos | 7
|  | Skupaj: | kos | 31 |  | 0
2 | VV1- | Varnostna LED svetilka nadgradna / vgradna s piktogramom - smer izhoda. Escape-route illumination (ERI) funkcija za osvetlitev pošarnih poti izvedena z dvema dodatnima LED viroma in asimetričnimi lečami z možnostjo usmerjanja za 360°. Integrirana LED osvetlitev zahvaljojoč visokem iskoristku zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na centralni nadzorni sistem preko DALI protokola Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Montaža na strop direktno/obešanje ali steno. Napajanje: 220/240 V AC. Zaščita: IP42. Zaščitni razred: SC2. Mehanska trdnost: IK05. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,5 W. 5-letna garancija. Ali enakovvredno kot:Zumtobel group CROSSIGN 160 P MSC E1D ERI WH IP54
|  | - objekt | kos | 5
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 5 |  | 0
3 | VN2- | Varnostna nadgradna svetilka za antipanično varnostno osvetlitev z minimalno 0,5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MSC ANT E1D WH
|  | - objekt | kos | 6
|  | - mansarda | kos | 4
|  | Skupaj: | kos | 10 |  | 0
4 | VV2- | Varnostna vgradna svetilka za antipanično varnostno osvetlitev z minimalno 0,5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot:Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH
|  | - objekt | kos | 8
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 8 |  | 0
5 | VN3- | Varnostna nadgradna svetilka za osvetlitev požarnih poti z minimalno 1 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MSC ESC E1D WH
|  | - objekt | kos | 5
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 6 |  | 0
6 | VN4- | Varnostna nadgradna svetilka za varnostno osvetlitev hidrantov, gasilnikov, pripomočkov za prvo pomoč ter drugih pomembnih delov z minimalno vertikalno osvetlitvijo 5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 1h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot:Zumtobel group RESCLITE PRO MSC SPOT E1D WH
|  | - objekt | kos | 9
|  | - mansarda | kos | 4
|  | Skupaj: | kos | 13 |  | 0
7 | VNS5- | Nadgradna varnostna svetilka v beli barvi, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: 146x146x35mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje evakuacijskih poti, centralna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group RESCLITE PRO MSW ESCW E1D WH
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
8 | VN6 | Varnostna svetilka, nadgradna, visoko zmogljiva LED za prostore z visokimi stropovi. Dimenzije: 360 mm x 150 mm x 71 mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin, 3h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP65. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom in setom piktogramskih nalepk. Skupna moč: 4.1W. 5-letna garancija. Ali enakovredno kot: Zumtobel group VOYAGER SOLID L MS E3-S WH
|  | - objekt | kos | 4
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 5 |  | 0
9 |  | Varnostni znak za označitev izhodnih poti, nameščen na obstojni podlagi
|  | - objekt | kos | 25
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 25 |  | 0
10 |  | Centralno nadzorna kontrolna enota (Zumtobel group emCON) za centralno krmiljenje in spremljanje zasilnih svetilk z akumulatorjem E1D, E2D, E3D, E8D, preko vmesnika DALI. Zasilne svetilke nadzorujeta posamično krmilnik in rezultat lahko prikličete preko WEB vmesnika brez dodatne programske opreme. Krmilnik emCON, ima tri DALI linije po 64 svetilk (3x64 / 192svetilk). V funkciji dnevnika so rezultati za zasilne svetilke, ki jih zahteva EN 62034, shranjene v krmilniku emCON in se ne izgubijo, tudi če je naprava popolnoma izklopljen, kar omogoča analize vsaj 3 leta. IP20. 5-letna garancija
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
11 |  | Zagon sistema emCOM
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
12 |  | Sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu varnostne razsvetljave
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
13 |  | Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije, komplet s pridobitvijo ustreznega potrdila | izvede naročnik
|  | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA SPLOŠNE INŠTALACIJE
Vse inštalacije se po evakuacijskih poteh izvaja podometno po zahtevah SPV408 zato se v celotnem objektu uporablja klasifikacija CcaS1 D2 A1
1 |  | Kabli uvlečeni v zaščitne cevi podometno, v estrihu, delno v montažnih stenah:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
| - | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2
|  | - objekt | m | 4320
|  | - mansarda | m | 1210
|  | Skupaj: | m | 5530 |  | 0
| - | NHXMH-J 4 x 1,5 mm2
|  | - objekt | m | 440
|  | - mansarda | m | 60
|  | Skupaj: | m | 500 |  | 0
| - | NHXMH-J 5 x 1,5 mm2
|  | - objekt | m | 2100
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 2100 |  | 0
| - | NHXMH-J 3 x 2,5 mm2
|  | - objekt | m | 2100
|  | - mansarda | m | 390
|  | Skupaj: | m | 2490 |  | 0
| - | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2
|  | - objekt | m | 690
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 690 |  | 0
| - | FG160M16-J 5 x 6 mm2
|  | - objekt | m | 150
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 150 |  | 0
| - | FG160M16-J 5 x 10 mm2
|  | - objekt | m | 100
|  | - mansarda | m | 40
|  | Skupaj: | m | 140 |  | 0
| - | FG160M16-J 5 x 16 mm2
|  | - objekt | m | 50
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 50 |  | 0
| - | FG160M16-J 5 x 25 mm2
|  | - objekt | m | 30
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 30 |  | 0
| - | FG160M16-J 4 x 70 mm2
|  | - objekt | m | 30
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 30 |  | 0
| - | LIHCH 4 x 0,75 mm2
|  | - objekt | m | 400
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 400 |  | 0
2 |  | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
| - | H07Z1-K 4 mm2
|  | - objekt | m | 310
|  | - mansarda | m | 30
|  | Skupaj: | m | 340 |  | 0
| - | H07Z1-K 6 mm2
|  | - objekt | m | 250
|  | - mansarda | m | 20
|  | Skupaj: | m | 270 |  | 0
| - | H07Z1-K 10 mm2
|  | - objekt | m | 220
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 220 |  | 0
| - | H07Z1-K 16 mm2
|  | - objekt | m | 90
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 90 |  | 0
| - | H07Z1-K 25 mm2
|  | - objekt | m | 30
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 30 |  | 0
3 |  | PVC cev:
polaganje podomet, v estrihu, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta
|  | - objekt | m | 6140
|  | - mansarda | m | 1080
|  | Skupaj: | m | 7220 |  | 0
| - | fi 23, rebrasta
|  | - objekt | m | 1860
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 1860 |  | 0
4 |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij, bel
|  | - objekt | m | 50
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 50 |  | 0
5 |  | Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim priborom:
| - | PK400 s pokrovom
|  | - objekt | m | 18
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 18 |  | 0
5 |  | Element vgrajen v podometni modul, kot TEM Line, bele ali svetlo rumene barve, komplet
| - | stikalo navadno
|  | - objekt | kos | 24
|  | - mansarda | kos | 13
|  | Skupaj: | kos | 37 |  | 0
| - | tipkalo
|  | - objekt | kos | 26
|  | - mansarda | kos | 3
|  | Skupaj: | kos | 29 |  | 0
| - | izbirno, 1-0-2
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
7 |  | Modul kot TEM Line, bele ali svetlo rumene barve, s podometno dozo in okvirjem, za vgradnjo:
| - | enega elementa
|  | - objekt | kos | 13
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 14 |  | 0
| - | dveh elementov
|  | - objekt | kos | 6
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 6 |  | 0
| - | treh elementov
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 4
|  | Skupaj: | kos | 6 |  | 0
| - | štirih elementov
|  | - objekt | kos | 4
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 4 |  | 0
| - | sedmih elementov
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | slepi element
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
8 |  | Stikalo, 10A, nadometne izvedbe, komplet z ohišjem, kot Gewiss:
| - | navadno
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
9 |  | IR senzor za vklop razsvetljave:
Izbrani tip senzorja mora biti primeren za tipe svetilk, ki jih vklaplja.
| - | stenski, 180 st., notranji
|  | - objekt | kos | 27
|  | - mansarda | kos | 3
|  | Skupaj: | kos | 30 |  | 0
| - | stropni, 360 st., notranji
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 4
|  | Skupaj: | kos | 4 |  | 0
| - | stenski, 180 st., zunanji
|  | - objekt | kos | 5
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 5 |  | 0
10 |  | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, kot:
| - | GW 48 003
|  | - objekt | kos | 5
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 6 |  | 0
| - | GW 44 205
|  | - objekt | kos | 4
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 4 |  | 0
| - | GW 44 209
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | GW 48 006
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
11 |  | Stalni priključek, 16A, nadometne oziroma podometne izvedbe, komplet
|  | - objekt | kos | 27
|  | - mansarda | kos | 22
|  | Skupaj: | kos | 49 |  | 0
12 |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet z okvirjem in podometno dozo, bele ali svetlo rumene barve, kot TEM Line
| - | 16A, 250V, enojna
|  | - objekt | kos | 30
|  | - mansarda | kos | 14
|  | Skupaj: | kos | 44 |  | 0
| - | 16A, 250V, dvojna
|  | - objekt | kos | 40
|  | - mansarda | kos | 7
|  | Skupaj: | kos | 47 |  | 0
| - | 16A, 250V, trojna
|  | - objekt | kos | 4
|  | - mansarda | kos | 5
|  | Skupaj: | kos | 9 |  | 0
| - | 16A, 250V, enojna, s pokrovom
|  | - objekt | kos | 5
|  | - mansarda | kos | 8
|  | Skupaj: | kos | 13 |  | 0
13 |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet z okvirjem in podometno dozo, črne barve, kot TEM Line
| - | 16A, 250V, trojna
|  | - objekt | kos | 6
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 6 |  | 0
14 |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, nadometne izvedbe, v zaščiti IP44, kot Gewiss:
| - | 16A, 250V, s pokrovom
|  | - objekt | kos | 6
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 6 |  | 0
| - | 16A, 400V, s pokrovom, CEE
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
| - | 32A, 400V, s pokrovom, CEE, s stikalom, črne barve
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | 24V, s pokrovom
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
15 |  | Talna doza za vgradnjo vtičnic, s pokrovom prilagojenim za vgradnjo končnega tlaka, komplet, ali enakovredno kot Elba:
Talna doza mora omogočati priklop porabnika ob zaprtem pokrovu. Izvedba talne doze mora biti prilagojena možnosti izvedbe podatkovnih priklopov toliko elementov kot je vtičnic.
| - | za vgradnjo do 6 elementov
|  | - objekt | kos | 23
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 23 |  | 0
16 |  | Zidni kanal, kovinski, bele barve, dvoprekatni komplet s pregradami, veznimi elementi, pokrovom kanala, končnimi elementi in pritrdilnim priborom, kot Elba, AT110 / 72, do dolžine:
| - | 4m
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
17 |  | Vtičnice vgrajene v zidnem kanalu:
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, trojna, bela
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
18 |  | Vtičnice vgrajene v talni dozi:
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, trojna, bela
|  | - objekt | kos | 46
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 46 |  | 0
19 |  | Spiro cev dolžine do 1m za povezavo kablov, ki prehajajo iz talne doze, komplet s pritrditvijo
|  | - objekt | kos | 21
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 21 |  | 0
20 |  | Nadometne oziroma podometne doze, razne velikosti, komplet s pokrovom
|  | - objekt | kos | 150
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 150 |  | 0
21 |  | Žica H07Z1-K 4 mm2, dolžine 0,1-0,2 m, komplet s kabelskimi čevlji (premostitve kovinskih mas - okvirji vrat, omarice strojnih naprav,...)
|  | - objekt | kos | 50
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 50 |  | 0
22 |  | Žica H07Z1-K 6 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki
|  | - objekt | kos | 35
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 35 |  | 0
23 |  | Žica H07Z1-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki
|  | - objekt | kos | 10
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 10 |  | 0
24 |  | Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z objemkami oz. drobnim materialom
|  | - objekt | kos | 92
|  | - mansarda | kos | 18
|  | Skupaj: | kos | 110 |  | 0
25 |  | Priklop, komplet z drobnim materialom:
| - | raznih central (centrala AJP, alarmna centrala, komunikacijska omara, kontrola pristopa, ...)
|  | - objekt | kos | 6
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 6 |  | 0
| - | pogonov senčil
|  | - objekt | kos | 19
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 19 |  | 0
| - | električnih vrat
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | lončene peči
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | električnega strešnega okna
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 10
|  | Skupaj: | kos | 10 |  | 0
| - | dvigala
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | krmilne omare ODT
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | sušilnika za roke
|  | - objekt | kos | 9
|  | - mansarda | kos | 4
|  | Skupaj: | kos | 13 |  | 0
| - | opreme scenske tehnike
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | pogonov senčil, 24V (ODT)
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | pogonov oken, 24V (ODT)
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
26 |  | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI30) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z označitvijo in izvedbo, poročila o ustrezni vgradnji (skladno s SZPV408). (Tesnitev vseh močnostnih inštalacij)
|  | - objekt | kos | 10
|  | - mansarda | kos | 4
|  | Skupaj: | kos | 14 |  | 0
27 |  | Meritve električnih inštalacij, NPK za zahtevne objekte
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
|  | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA SPLOŠNE INŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA STROJNE NAPRAVE
Vse inštalacije se po evakuacijskih poteh izvaja podometno po zahtevah SPV408 zato se v celotnem objektu uporablja klasifikacija CcaS1 D2 A1
Dovodi za naprave, vodniki za izenačitev potencialov ter glavne trase kabelskih polic zajete v sklopu popisa splošnih inštalacij.
Centrala detekcije plina je zajeta v sklopu strojnega načrta z vsem potrebnim ožičenjem. Predmet načrta je samo napajanje centrale.
1 |  | Kabel položen v nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, zaščitnih ceveh, po stenah podometno v zaščitni cevi:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik - regulator, porabnik-krmilni element), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
Pred naročilom kablov je potrebna uskladitev s končno naročeno opremo strojnih inštalacij.
| - | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2
|  | - objekt | m | 720
|  | - mansarda | m | 180
|  | Skupaj: | m | 900 |  | 0
| - | NHXMH-J 3 x 2,5 mm2
|  | - objekt | m | 280
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 280 |  | 0
| - | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2
|  | - objekt | m | 220
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 220 |  | 0
| - | NHXMH-O 2 x 2,5 mm2
|  | - objekt | m | 20
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 20 |  | 0
| - | LIHCH 5 x 1,5 mm2
|  | - objekt | m | 140
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 140 |  | 0
| - | LIHCH 3 x 1,5 mm2
|  | - objekt | m | 50
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 50 |  | 0
| - | J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 mm
|  | - objekt | m | 60
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 60 |  | 0
| - | NHXMH-J 5 x 4 mm2
|  | - objekt | m | 160
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 160 |  | 0
| - | FG160M16-J 5 x 6 mm2
|  | - objekt | m | 25
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 25 |  | 0
2 |  | PVC cev:
polaganje podomet, v estrihu, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta
|  | - objekt | m | 1140
|  | - mansarda | m | 80
|  | Skupaj: | m | 1220 |  | 0
| - | PN 16, 23
|  | - objekt | m | 140
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 140 |  | 0
3 |  | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom (konzole do dolžine 0,5m, oziroma obešalni pribor do 2m)
| - | PK 100
|  | - objekt | m | 25
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 25 |  | 0
| - | PK 200
|  | - objekt | m | 15
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 15 |  | 0
| - | PK 200, s pokrovom
|  | - objekt | m | 5
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 5 |  | 0
4 |  | Gibljiva PVC cev, dolžine do 30cm, komplet s topokrčnimi cevmi za zatesnitev uvodnic
|  | - objekt | kos | 20
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 20 |  | 0
5 |  | Nadometno tipkalo za izklop v sili, s steklom, komplet
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
6 |  | Priklop po navodilu dobavitelja opreme, komplet z drobnim materialom:
| - | plinske peči
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | pisoarja
|  | - objekt | kos | 7
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 9 |  | 0
| - | konvektorja
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
| - | upravljalnika konvektorja
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
| - | odvodnega ventilatorja
|  | - objekt | kos | 3
|  | - mansarda | kos | 4
|  | Skupaj: | kos | 7 |  | 0
| - | nape
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 3
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
| - | rekuperatorja
|  | - objekt | kos | 3
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
| - | zunanje enote split sistema
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | prezračevalne naprave
|  | - objekt | kos | 4
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 5 |  | 0
| - | plinske peči
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
| - | črpalke
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
| - | avtomatike kotlovnice
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | požarne lopute
|  | - objekt | kos | 11
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 11 |  | 0
| - | centrala detekcije plina
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | klimata
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | toplotne črpalke za klimat
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
| - | toplotne črpalke za sanitarno vodo
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
| - | bojlerja
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
7 |  | Usklajevanje s strojnimi inštalacijami ter sodelovanje pri preizkusu naprav
|  | - objekt | ur | 20
|  | - mansarda | ur | 4
|  | Skupaj: | ur | 24 |  | 0
8 |  | Meritve električnih inštalacij, NPK za zahtevne objekte
|  | - objekt | kompl. | 1
|  | - mansarda | kompl. | 1
|  | Skupaj: | kompl. | 2 |  | 0
|  | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA STROJNE NAPRAVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. |  | RAZDELILNIKI in NAPRAVE
Velja za vse razdelilnike
| - | izdelava označb tokokrogov in sponk
| - | kabelske uvodnice
| - | zatesnitev uvodnic
| - | zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
| - | POK korita za polaganje kablov
| - | označba razdelilnika v skladu s predpisi
| - | predviden žep za namestitev vezalne sheme razdelilnika
| - | izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in namestitev vezalne sheme v razdelilnik
| - | priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
Merilna omara ni predmet načrta - zajeta v sklopu ločenega načrta NN priključka.
1 |  | Razdelilnik RG + RP, predviden kot tipska nadometna omara, kot Schrack, skupnih dim. 1200x2000x300mm, komplet z dvojnimi dvokrilnimi vrati, ključavnico, dovod spodaj in odvodi zgoraj in spodaj ter vgrajeno opremo, kot Schrack: | kompl. | 1
| - | inštalacijsko stikalo:
|  | 200A, 3p | kos | 1
|  | 63A, 3p | kos | 1
| - | trifazni omrežni analizator, komplet za vgradnjo na vrata, vezan na komunikacijsko omaro | kos | 1
komplet s programsko opremo in programiranjem analizatorja
| - | odklopnik, Tytan, 1p, komplet | kos | 2
| - | odklopnik, Tytan, 3p, komplet | kos | 1
| - | tokovni transformator
|  | 150/5A | kos | 3
| - | izbirno stikalo, 10A, 1p, 1-0-2 | kos | 4
| - | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p | kos | 1
| - | varovalčni ločilnik, VL00, komplet z NV varovalkami | kos | 11
| - | inštalacijski odklopnik:
|  | B/10A, 1p | kos | 31
|  | C/6, 10, 16A, 1p | kos | 35
|  | C/10, 16A, 20A, 3p | kos | 2
| - | kombinirano zaščitno stikalo:
|  | C/16A/0,03A, 2p | kos | 0
|  | C/16A/0,03A, 4p | kos | 2
| - | stikalna ura, dnevni tedenski režim, 230V | kos | 1
| - | foto rele, komplet s foto sondo | kos | 1
| - | impulzni rele, 230V, 10A, 1p | kos | 0
| - | inštalacijski kontaktor:
|  | 230V, 40A, 4p | kos | 1
|  | 230V, 25A, 4p | kos | 6
|  | 230V, 20A, 2p | kos | 5
| - | signalna svetilka, 230V, v omari | kos | 0
| - | prenapetostna zaščita, Protec C | kos | 4
| - | podatkovna vtičnica, RJ 45 kat 6 | kos | 2
| - | drobni material | kompl. | 1
SKUPAJ:
|  | - objekt | KOS | 1
|  | - mansarda | KOS | 0
|  | Skupaj: | KOS | 1 |  | 0
2 |  | Razdelilnik R1N (nadstropje), predviden kot tipska nadometna stenska omarica, kot Schrack Modul 2000, 3A-24, dim. 810x1195x250mm, komplet z vrati s ključavnico, kot Schrack: | kompl. | 1
| - | bremensko stikalo, 80A, 3p | kos | 1
| - | stikalo
|  | 40A, 3p, v omari | kos | 0
| - | izbirno stikalo, 10A, 1p, 1-0-2 | kos | 4
| - | stikalo na dif. tok, 40/0,03A, 4p | kos | 1
| - | inštalacijski odklopnik:
|  | B/6, 10A, 1p | kos | 33
|  | C/10, 16A, 1p | kos | 41
|  | C/10, 16, 20, 32A, 3p | kos | 4
|  | B/10A, 3p | kos | 5
| - | impulzni rele, 230V, 10A, 1p | kos | 3
| - | inštalacijski kontaktor:
|  | 230V, 25A, 4p | kos | 3
|  | 230V, 20A, 2p | kos | 3
| - | prenapetostna zaščita, tip C | kos | 4
| - | vgradnja krmilnika razsvetljave | kompl. | 1
| - | vrstne sponke | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
SKUPAJ:
|  | - objekt | KOS | 1
|  | - mansarda | KOS | 0
|  | Skupaj: | KOS | 1 |  | 0
3 |  | Razdelilnik RM (mansarda), predviden kot tipska nadometna stenska omarica, kot Schrack Modul 2000, 2U-24FL, dim. 590x1195x100mm, komplet z vrati s ključavnico, kot Schrack: | kompl. | 1
| - | bremensko stikalo, 63A, 3p | kos | 1
| - | stikalo
|  | 40A, 3p, v omari | kos | 0
| - | stikalo na dif. tok, 25/0,03A, 4p | kos | 1
| - | inštalacijski odklopnik:
|  | B/10A, 1p | kos | 22
|  | C/10, 16A, 1p | kos | 34
|  | C/16, 25A, 3p | kos | 0
|  | B/10A, 3p | kos | 1
| - | impulzni rele, 230V, 10A, 1p | kos | 0
| - | inštalacijski kontaktor:
|  | 230V, 25A, 4p | kos | 0
|  | 230V, 20A, 2p | kos | 3
| - | časovni rele, 8A, 230V, 1p, 10-20 min. | kos | 3
| - | prenapetostna zaščita, tip C | kos | 4
| - | vrstne sponke | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
SKUPAJ:
|  | - objekt | KOS | 0
|  | - mansarda | KOS | 1
|  | Skupaj: | KOS | 1 |  | 0
4 |  | Razdelilnik RSTR1 (strojnica), predviden kot tipska nadometna stenska omara, za vgradnjo 48 elementov, kot Schrack, komplet z vgrajeno opremo, kot Schrack: | kompl. | 1
| - | bremensko stikalo:
|  | 40A, 3p, na vratih | kos | 2
| - | stikalo, 10A, na vratih:
|  | 1-0-2, 1p | kos | 0
| - | inštalacijski odklopnik:
|  | C/6A, 1p | kos | 0
|  | C/10A, 1p | kos | 8
|  | C/16A, 1p | kos | 5
|  | C/16A, 3p | kos | 1
| - | kombinirano zaščitno stikalo:
|  | C/10/0,03A | kos | 0
| - | kontaktor
|  | 16A, 3p, 230 V | kos | 0
| - | pomožni rele:
|  | 6A, 3x preklopni kontakt, 230 V | kos | 0
| - | signalna svetilka 230V:
|  | rdeča | kos | 0
| - | transformator, 230/24VDC, 2A, z varovanjem na sekundarnem delu | kos | 1
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, vgrajena na omarici razdelilnika | kos | 0
| - | prenapetostna zaščita, Protec C | kos | 4
| - | vrstne sponke | kompl. | 1
| - | uvodnice, raznih dimenzij | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
SKUPAJ:
|  | - objekt | KOS | 1
|  | - mansarda | KOS | 0
|  | Skupaj: | KOS | 1 |  | 0
5 |  | Razdelilnik RSTR2, (prostor za klimate) predviden kot tipska nadometna omara za vgradnjo 84 elementov, dim. 590x640x250mm, kot Schrack, MODUL 2000, 2A-12, komplet z vrati s ključavnico, dovodom zgoraj ter odvodi zgoraj in spodaj ter vgrajeno opremo, kot Schrack: | kos | 1
| - | bremensko stikalo, na vratih:
|  | 25A, 3p | kos | 0
|  | 40A, 3p | kos | 2
| - | inštalacijski odklopnik:
|  | C/10,16A, 1p | kos | 15
|  | C/16, 20, 25A, 3p | kos | 5
| - | odklopnik, Tytan, 3p, komplet | kos | 0
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, nadometne izvedbe | kos | 0
| - | svetilka, linestra s stikalom, 1x18W | kos | 0
| - | prenapetostna zaščita, Protec C | kos | 4
| - | transformator, 230/24VDC, 2A, z varovanjem na sekundarnem delu | kos | 1
| - | vrstne sponke | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
SKUPAJ:
|  | - objekt | KOS | 1
|  | - mansarda | KOS | 0
|  | Skupaj: | KOS | 1 |  | 0
|  | RAZDELILNIKI in NAPRAVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. |  | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
Vse inštalacije se po evakuacijskih poteh izvaja podometno po zahtevah SPV408 zato se v celotnem objektu uporablja klasifikacija CcaS1 D2 A1
V sklopu popisa je zajeta centrala ter elementi za NODT. Pogoni so zajeti v sklopu dobave oken.
Vse krmiljenje pred naročilom uskladiti z naročenimi pogoni.
1 |  | Kabli uvlečeni v zaščitne cevi podometno in v estrihu:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
| - | NHXH-J E30 3 x 4 mm2
|  | - objekt | m | 20
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 20 |  | 0
| - | JE-H(St)H E30 4 x 2 x 0,8 mm
|  | - objekt | m | 90
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 90 |  | 0
| - | NHXH-J E30 3 x 2,5 mm2
|  | - objekt | m | 70
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 70 |  | 0
| - | NHXH-J E30 3 x 6 mm2
|  | - objekt | m | 40
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 40 |  | 0
| - | NHXH-J E30 3 x 10 mm2
|  | - objekt | m | 0
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 0 |  | 0
2 |  | PVC cev:
polaganje podomet, v estrihu, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta
|  | - objekt | m | 180
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 180 |  | 0
| - | fi 23, rebrasta
|  | - objekt | m | 40
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 40 |  | 0
3 |  | ODT
SISTEM ZA ODPIRANJE OKEN IN SENČIL NODT sestavljen iz:
| - | Krmilno napajalna centrala
|  | Dobava in montaža krmilne centrale za krmiljenje pogonov za odpiranje oken in senčil v primeru požara ter krmiljenje senčil za zatemnjevanje. Centrala naj bo modularna, krmilna napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Konfiguracija centrale se lahko izvede s priklopom na osebni računalnik. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Alarmne grupe so lahko programirane brez uporabe računalnika. V naslednji konfiguraciji: napajalni modul; razširitveni napajalni modul; napajalnik 24VDC; kontrolni modul; motorni modul, za priklop pogonov 2 oken, 24V, do 10A, ter 1 senčila, 24V, do 2A. Sistem je potrebno programirati tako, da je možno krmiljenje senčil preko signala iz opreme scenske tehnike. | kompl. | 1
| - | Dobava in montaža požarne tipke, siva barva, za upravljanje in spremljanje statusa (alarm, odprto okno, napaka) krmilne centrale | kos | 3
SKUPAJ:
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
4 |  | Razvodno priključna doza za priklop pogonov, v požarnovarni izvedbi 60 min., komplet s sponkami
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
Pregled sistema glej popis avtomatskega javljanja požara.
|  | ODVOD DIMA IN TOPLOTE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Vse inštalacije se po evakuacijskih poteh izvaja podometno po zahtevah SPV408 zato se v celotnem objektu uporablja klasifikacija CcaS1 D2 A1
1 |  | Kabel položen nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, zaščitnih ceveh, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | UTP kat 6 LSZH
|  | - objekt | m | 3650
|  | - mansarda | m | 600
|  | Skupaj: | m | 4250 |  | 0
2 |  | PVC cev:
polaganje podomet, v estrihu, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta
|  | - objekt | m | 2080
|  | - mansarda | m | 300
|  | Skupaj: | m | 2380 |  | 0
| - | fi 40, rebrasta
|  | - objekt | m | 50
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 50 |  | 0
| - | PN 16, 23
|  | - objekt | m | 40
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 40 |  | 0
3 |  | Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim priborom:
| - | PK200 s pokrovom
|  | - objekt | m | 18
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 18 |  | 0
4 |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij
|  | - objekt | m | 50
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 50 |  | 0
5 |  | Podatkovna vtičnica, dvojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in trajno označitvijo vtičnice:
| - | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, bele barve, kot TEM
|  | - objekt | kos | 14
|  | - mansarda | kos | 7
|  | Skupaj: | kos | 21 |  | 0
| - | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, črne barve, kot TEM
|  | - objekt | kos | 6
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 6 |  | 0
| - | vgrajena v zidni kanal
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 0 |  | 0
| - | vgrajena v talno dozo
|  | - objekt | kos | 26
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 26 |  | 0
| - | nadometne izvedbe, komplet
|  | - objekt | kos | 7
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 7 |  | 0
6 |  | Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla in trajno označitvijo vtičnice:
| - | podometne izvedbe, komplet z dozo in okvirjem, bele barve, kot TEM
|  | - objekt | kos | 15
|  | - mansarda | kos | 4
|  | Skupaj: | kos | 19 |  | 0
| - | nadometne izvedbe, komplet
|  | - objekt | kos | 11
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 11 |  | 0
7 |  | Priklop UTP kabla v napravah (centrale, razdelilniki, strojne naprave, …)
|  | - objekt | kos | 20
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 21 |  | 0
8 |  | Glavno komunikacijsko vozlišče, GKV (TK prostor), prostostoječa izvedba, 19", server omara, višine 42HE, 600x600, kot Monelpro, komplet s stranicami in steklenimi vrati | kos | 1
| - | polica | kos | 2
| - | vertikalni organizator | kos | 2
| - | organizator povezovalnih kablov za panel, komplet z nosilcem | kos | 5
| - | priključni panel, kat 6, 24xRJ24, komplet z označitvijo linije z zaključevanjem kablov | kos | 7
| - | telefonski delilnik | kos | 1
| - | optična kaseta | kos | 1
| - | optični delilnik, 4/24 | kos | 1
| - | optični zaključni konektor, LS, komplet z zaključevanjem kablov | kos | 1
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, nadometne izvedbe | kos | 1
| - | razdelilnik, 19" z vtičnicami 6x16A | kos | 1
| - | povezovalni kabli, dolžine do 1,5m | kos | 148
SKUPAJ:
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
Aktivna oprema ni predmet načrta.
V komunikacijsko omaro se vgradi tudi aktivna in pasivna oprema videonadzornega sistema (vključeno v popisu video nadzora)
9 |  | Izvedba priklopa kablov v TK omarici, bakrene in optične povezave, komplet s spojnimi elementi
|  | - objekt | kompl. | 1
|  | - mansarda | kompl. | 0
|  | Skupaj: | kompl. | 1 |  | 0
10 |  | Telefonska priključna omarica, predvidena kot tipska omarica Prebil, RTO-PA6, vgrajena v fasadi
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
11 |  | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI30) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z označitvijo in izvedbo, poročila o ustrezni vgradnji (skladno s SZPV408). (Tesnitev vseh telekomunikacijskih inštalacij)
|  | - objekt | kos | 10
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 12 |  | 0
12 |  | Izvedba meritev celotnega podatkovnega omrežja (objekt do 140 linij, mansarda do 20 linij) v skladu z merilnimi standardi. Izdelava poročila o vseh meritva, predaja meritev v elektronski obliki PDF in elektronski obliki merilnega inštrumenta.
|  | - objekt | kompl. | 1
|  | - mansarda | kompl. | 1
|  | Skupaj: | kompl. | 2 |  | 0
|  | UNIVERZALNO OŽIČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. |  | VIDEODOMOFONSKA INŠTALACIJA
Vse inštalacije se po evakuacijskih poteh izvaja podometno po zahtevah SPV408 zato se v celotnem objektu uporablja klasifikacija CcaS1 D2 A1
1 |  | Kabel uvlečenimi v zaščitne cevi v estrihu, delno nad ometom, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm
|  | - objekt | m | 130
|  | - mansarda | m | 120
|  | Skupaj: | m | 250 |  | 0
| - | LIHCH 2x1mm2
|  | - objekt | m | 85
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 85 |  | 0
2 |  | PVC cev :
polaganje podomet, v estrihu, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta
|  | - objekt | m | 180
|  | - mansarda | m | 40
|  | Skupaj: | m | 220 |  | 0
| - | PN 16, 23
|  | - objekt | m | 90
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 90 |  | 0
3 |  | Videodomofonski sistem (VD) enakovredno kot TCS, sestavljen iz:
| - | Naprava za napajanje in kontrolo | kos | 1
| - | BUS rele, | kos | 1
Za direktno aktiviranje el.ključavnice preko BUS-a
| - | Video:Bus-Komutator | kos | 1
| - | Razcepnik video signala | kos | 3
| - | vmesnik/pozivnik za možnost preusmeritve poziva na izbrane mobilne telefone, komplet | kos | 1
| - | montaža priklop in zagon, šolanje uporabnika | kos | 1
SKUPAJ
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
4 |  | Pozivna video enota
s štirimi tipkami, z vključeno podometno dozo
|  | - objekt | kos | 3
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
5 |  | Notranja enota z videomonitorjem, stenska
Video monitor za montažo na zid, z barvnim ekranom, različne melodije za etažni poziv in poziv izpred vrat, tipke za odpiranje vrat
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 3
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
6 |  | Notranja enota z videomonitorjem, namizna
Video monitor, namizne izvedbe , z barvnim ekranom, različne melodije za etažni poziv in poziv izpred vrat, tipke za odpiranje vrat
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
7 |  | Izvedba povezave signala za odpiranje drsnih vrat
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
8 |  | Električna ključavnica 8-12V/max 800mA
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
9 |  | Nadometna omarica za vgradno 36 elementov, komplet z vrati
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
10 |  | Priklop, nastavitev in zagon, šolanje uporabnika
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
|  | VIDEODOMOFONSKA INŠTALACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IX. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
Vse inštalacije se po evakuacijskih poteh izvaja podometno po zahtevah SPV408 zato se v celotnem objektu uporablja klasifikacija CcaS1 D2 A1
1 |  | Kabel uvlečenimi v zaščitne cevi v estrihu, delno nad ometom in v medstropovju, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | JE-H(St)H FE180/ E30 2 x 2 x 0,8 mm, komplet s pripadajočim pritrdilnim priborom
|  | - objekt | m | 1810
|  | - mansarda | m | 240
|  | Skupaj: | m | 2050 |  | 0
| - | NHXH-O E30 2x1,5 mm2, komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom
|  | - objekt | m | 320
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 320 |  | 0
| - | UTP kat 6 LSZH
|  | - objekt | m | 10
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 10 |  | 0
2 |  | PVC cev :
polaganje podomet, v estrihu, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta
|  | - objekt | m | 1870
|  | - mansarda | m | 230
|  | Skupaj: | m | 2100 |  | 0
| - | PN 16
|  | - objekt | m | 330
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 330 |  | 0
3 |  | Adresna centralna naprava CERBERUS PRO, za 2x C-NET adresni zanki, max.252 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 1x nadzorovanim izhodom in 8x progrmabilni izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah.
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
4 |  | AKU baterija 12 V, 25 Ah, VDS
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
5 |  | Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor posamezne centralne naprave ali celotnega sistema. Možnost povezave v mrežo C-NET. Vgrajen ethernet priključek. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), in ohišjem za AKU max.2x7Ah.
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
6 |  | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
7 |  | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
8 |  | Komunikator za prenos alarmnih sporočil na VNC preko interneta IP
Komunikator je zajet v sklopu protivlomnega varovanja
9 |  | Optični javljalnik dima Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe
|  | - objekt | kos | 56
|  | - mansarda | kos | 11
|  | Skupaj: | kos | 67 |  | 0
10 |  | Optični javljalnik dima Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe montaža v medstropovje
|  | - objekt | kos | 14
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 14 |  | 0
11 |  | Termodiferencialni javljalnik Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe
|  | - objekt | kos | 0
|  | - mansarda | kos | 3
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
12 |  | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; direktni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221
|  | - objekt | kos | 8
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 10 |  | 0
13 |  | Adresna alarmna sirena z bliskavico (Sounder beacon interbase) s podnožjem, glasnost 82-89 dBA
|  | - objekt | kos | 15
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 17 |  | 0
14 |  | Ohišje vzorčne komore za Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm Kombinirani, multisenzor javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
15 |  | Enokanalni Izhodni modul (1 izhod) z vgrajenim izolatorjem zanke v ohišju Ohišje za modul, IP 65
|  | - objekt | kos | 18
|  | - mansarda | kos | 4
|  | Skupaj: | kos | 22 |  | 0
16 |  | Enokanalni vhodni modul (1 vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke Ohišje za modul, IP 65
|  | - objekt | kos | 13
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 15 |  | 0
17 |  | Označevanje ročnih javljalnikov po SIST 1013 velikosti 125x125mm
|  | - objekt | kos | 8
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 10 |  | 0
18 |  | Označevanje požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm
|  | - objekt | kos | 15
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 17 |  | 0
19 |  | Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18
|  | - objekt | kos | 126
|  | - mansarda | kos | 24
|  | Skupaj: | kos | 150 |  | 0
20 |  | Nadometno tipkalo zelene barve za odpiranje vrat v sili, s steklom, komplet
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
21 |  | Nastavitev parametrov, adresiranje in konfiguracija centrale, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
22 |  | Sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu avtomatskega javljanja požara
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
23 |  | Pregled sistema javljanja požara, proženja vrat na evakuacijskih poteh ter za dovod zraka, pregled sistema ODT in požarnih loput, komplet s pridobitvijo ustreznih potrdil o brezhibnem delovanju posameznega sistema s strani pooblaščene institucije | izvede naročnik
|  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
X. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE
Vse inštalacije se po evakuacijskih poteh izvaja podometno po zahtevah SPV408 zato se v celotnem objektu uporablja klasifikacija CcaS1 D2 A1
1 |  | Kabel uvlečenimi v zaščitne cevi v estrihu, delno nad ometom in v medstropovju, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | ALARM 36762 2 x 0,5+4 x 0,22 mm
|  | - objekt | m | 610
|  | - mansarda | m | 20
|  | Skupaj: | m | 630 |  | 0
| - | J-H(St)H 5 x 2 x 0,8 mm
|  | - objekt | m | 60
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 60 |  | 0
| - | UTP kat 6 LSZH
|  | - objekt | m | 10
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 10 |  | 0
2 |  | PVC cev :
polaganje podomet, v estrihu, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta
|  | - objekt | m | 570
|  | - mansarda | m | 20
|  | Skupaj: | m | 590 |  | 0
| - | PN 16
|  | - objekt | m | 30
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 30 |  | 0
3 |  | Intrunet SPC5320 Grade 2 centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic, 32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/7Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
4 |  | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
5 |  | V90 PSTN komunikator za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format); podpira "PPP" povezavo na SPC Pro Software za oddaljeni dostop
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
6 |  | Komunikator za prenos alarmnih sporočil na VNC preko interneta IP
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
7 |  | SiPlus kompaktna tipkovnica z upravljanjem na dotik (popolnoma ravna površina) in velikim LCD zaslonom s resolucijo 128x64 točk. Vgrajen modul za avdio verifikacijo. Obvestila se prikazujejo na LCD zaslonu ter z LED lučkami.
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
8 |  | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2
|  | - objekt | kos | 3
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
9 |  | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS
|  | - objekt | kos | 3
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
10 |  | MAGIC kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 2
|  | - objekt | kos | 15
|  | - mansarda | kos | 1
|  | Skupaj: | kos | 16 |  | 0
11 |  | Nosilec detektorja za stensko ali stropno montiranje
|  | - objekt | kos | 16
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 16 |  | 0
12 |  | Magnetni kontakt aluminijasti, robustne izvedbe, mehanska zaščita kabla, IP67 zaščita, v kompletu z 2 m kabla, varnostni razred GRADE 2
|  | - objekt | kos | 17
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 17 |  | 0
13 |  | Notranja elektro-dinamična sirena, 12V, 120dB, ABS plastika, tokovna poraba 800mA
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
14 |  | Priklop sistema, programiranje
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
15 |  | Izvedba šolanja osebja za delo s protivlomnim sistemom ter izdelava navodil za rokovanje
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
|  | PROTIVLOMNO VAROVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XI. |  | VIDEO NADZOR
Vse inštalacije se po evakuacijskih poteh izvaja podometno po zahtevah SPV408 zato se v celotnem objektu uporablja klasifikacija CcaS1 D2 A1
1 |  | Kabel uvlečenimi v zaščitne cevi v estrihu, delno nad ometom in v medstropovju, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | UTP kat 6 LSZH
|  | - objekt | m | 910
|  | - mansarda | m | 70
|  | Skupaj: | m | 980 |  | 0
2 |  | PVC cev:
polaganje podomet, v estrihu, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta
|  | - objekt | m | 690
|  | - mansarda | m | 60
|  | Skupaj: | m | 750 |  | 0
| - | PN 16
|  | - objekt | m | 50
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 50 |  | 0
3 |  | Video strežnik za do 30 IP kamer - rack 19" 1U - procesor Intel Xeon E-2136 3.30GHz 12MB 6C/12T - ram 16GB ECC DDR4-2666 - ssd 240GB 25/S600 - MS Windows Pro 10 - možno vgraditi do 2x HDD
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
4 |  | Trdi disk 6TB; 5.9/256M/S600
|  | - objekt | kos | 2
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 2 |  | 0
5 |  | Programska oprema Mirasys Prefessional - licenca za 1x kamera
|  | - objekt | kos | 20
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 22 |  | 0
6 |  | IPv6/IPv4, 24-Port Managed 802.3at POE+ Gigabit Ethernet Switch + 4-Port Gigabit Combo TP/SFP (440W)
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
7 |  | Mrežna kamera, Dome - resolucija 5MP pri 20fps, 4MP pri 25/30fps - multi stream - day/night - 120dB WDR - V/F objektiv 2,7 - 13,5 mm - umetna inteligenca (Face Capture, Face Attributes, Perimeter Protection, People Counting) - IR Led 40m - PoE - IP67, IK10, -40C do +60°C
|  | - objekt | kos | 17
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 19 |  | 0
8 |  | Podnožje za montažo in priključitev
|  | - objekt | kos | 17
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 19 |  | 0
9 |  | Mrežna kamera, Bullet - resolucija 5MP pri 20fps, 4MP pri 25/30fps - multi stream - day/night - 120dB WDR - V/F objektiv 2,7 - 13,5 mm - umetna inteligenca (Face Capture, Face Attributes, Perimeter Protection, People Counting) - IR Led 40m - PoE - IP67, IK10, -40C do +60°C
|  | - objekt | kos | 3
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
10 |  | Podnožje za montažo in priključitev
|  | - objekt | kos | 3
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 3 |  | 0
11 |  | Zaključevanje UTP kabla (pri kameri konektor RJ45; v rack omari zaključitev na patch panel), izvedba meritev in izdaja merilnih protokolov
|  | - objekt | kos | 20
|  | - mansarda | kos | 2
|  | Skupaj: | kos | 22 |  | 0
Opomba:Oprema po vozliščih se namesti v RACK omare, ki so zajete v popisih univerzalnega ožičenja.
12 |  | Nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema
|  | - objekt | kompl. | 1
|  | - mansarda | kompl. | 1
|  | Skupaj: | kompl. | 2 |  | 0
|  | VIDEO NADZOR - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XII. |  | SOS INŠTALACIJA
Vse inštalacije se po evakuacijskih poteh izvaja podometno po zahtevah SPV408 zato se v celotnem objektu uporablja klasifikacija CcaS1 D2 A1
1 |  | Kabel uvlečenimi v zaščitne cevi v estrihu, delno nad ometom in v medstropovju, po stenah podometno v zaščitni cevi:
| - | UTP kat 6 LSZH
|  | - objekt | m | 40
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 40 |  | 0
2 |  | PVC cev:
polaganje podomet, v estrihu, nadomet ali samougasna v montažnih stenah, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 16, rebrasta
|  | - objekt | m | 40
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 40 |  | 0
3 |  | SOS centrala z identifikacijo SOS alarma, svetlobna in zvočna signalizacija, do 4 priključna mesta, priključki RJ-45, napajanje 230V, razrešitev alarma s ključem, komplet z nadometno omarico, ali enakovredno kot SS-C01/4
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
4 |  | SOS kontrolna enota z rdečo LED kontrolno lučko, nadometna izvedba - za montažo nad vrata, ali enakovredno kot SS-LE01
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
5 |  | Potezno stikalo z napisom SOS, vgradnja v dozo fi 60, komplet z dozo, ali enakovredno kot SS-PS01
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
6 |  | Enota za razrešitev za vgradnjo v dozo fi 60, komplet z dozo, ali enakovredno kot SS-RE01
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
7 |  | Nadometna omarica za vgradnjo do 24 elementov
|  | - objekt | kos | 1
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 1 |  | 0
8 |  | Vezava, preizkus, šolanje
|  | - objekt | kompl. | 1
|  | - mansarda | kompl. | 0
|  | Skupaj: | kompl. | 1 |  | 0
|  | SOS INŠTALACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XIII. |  | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE
1 |  | Pocinkani jekleni trak, Rf 30x3,5mm, položen v zemlji (brez izkopa in zasutja) | m | 220 |  | 0
2 |  | Alu žica, Al fi 10 mm, na držalih | m | 440 |  | 0
3 |  | Lovilna palica, komplet z ustreznim betonskim podstavkom, dolžine 2m | kos | 2 |  | 0
4 |  | Preizkusni spoj, kot Hermi, 3x58, komplet z označitveno sponko | kos | 9 |  | 0
5 |  | Kovinski ščitnik, dolžine do 2m, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 9 |  | 0
5 |  | Držala za Al žico, ali enakovredno kot Hermi | kos | 590 |  | 0
6 |  | Križna sponka za Rf trak, ali enakovredno kot Hermi | kos | 40 |  | 0
7 |  | Križna sponka za Al žico, ali enakovredno kot Hermi | kos | 50 |  | 0
8 |  | Žlebna objemka, do fi150, kot Hermi | kos | 110 |  | 0
9 |  | Žica H07Z1-K 6 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 40 |  | 0
10 |  | Žica H07Z1-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 20 |  | 0
11 |  | Varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso, komplet z drobnim materialom | kos | 50 |  | 0
12 |  | Bitumen za premaz pocinkanega jeklenega traku | kg | 3 |  | 0
13 |  | Meritve strelovodne inštalacije, komplet | kompl. | 1 |  | 0
|  | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
XIV. |  | GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE
1 |  | Cevi kabelske kanalizacije, kot DWP, komplet z distančniki za tri ali devet cevi
| - | fi110
|  | - objekt | m | 30
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 30 |  | 0
2 |  | Strojni oziroma ročni izkop kabelskega jarka, širine 30-40cm, globine do 80cm, za izvedbo ozemljila objekta, komplet z zasutjem jarka z izkopanim materialom ter utrjevanjem, brez končnega sloja, komplet
|  | - objekt | m | 110
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 110 |  | 0
3 |  | Odstranitev obstoječih granitnih kock v širini do 0,6m ter po izvedbi strelovodne inštalacije povrnitev v prvotno stanje
|  | - objekt | m | 55
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 55 |  | 0
4 |  | Izkop kabelskega jarka (po detajlu), za izvedbo povezav elektroinštalacij (dovodi, razsvetljava, domofon, …), komplet z:
| - | ročni oziroma strojni izkop širine 40-60cm, globine 1,0m, komplet z odvozom odvečnega izkopanega materiala (zemljina, asfalt) na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponiranja
| - | planiranje dna jarka
| - | zasipanje s peskom gran. 0-4mm, v višini 40 cm, z utrjevanjem
| - | zasipanje ostalega jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem
| - | planiranje na nivoju terena kot priprava za končni sloj
| - | opozorilni trak
| - | obbetoniranje cevi
| - | drobni gradbeni material
SKUPAJ:
|  | - objekt | m | 30
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 30 |  | 0
Brez končnega sloja - v sklopu gradbenega dela popisa.
5 |  | Mavčno kartonska revizijska odprtina, komplet z vgradnjo, dimenzij:
| - | 20x20cm
|  | - objekt | kos | 10
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 10 |  | 0
| - | 40x40cm
|  | - objekt | kos | 5
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 5 |  | 0
6 |  | Rezanje mavčno kartonskih spuščenih stropov za namestitev svetilk ter senzorjev do velikosti fi 25cm oziroma 25x25cm
|  | - objekt | kos | 97
|  | - mansarda | kos | 23
|  | Skupaj: | kos | 120 |  | 0
7 |  | Dolblenje sten (beton, opeka), komplet z odvozom materiala, brez zametavanja
| - | do širine 5x5 cm
|  | - objekt | m | 320
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 320 |  | 0
| - | do širine15x10 cm
|  | - objekt | m | 140
|  | - mansarda | m | 0
|  | Skupaj: | m | 140 |  | 0
(dolblenje za posamezne cevne inštalacije mora biti upoštevano v sklopu pozicije cevi)
8 |  | Izdelava prevrtavanj v betonski plošči ali steni
| - | do fi50 in dolžine do 0,8m
|  | - objekt | kos | 36
|  | - mansarda | kos | 4
|  | Skupaj: | kos | 40 |  | 0
| - | do fi110 in dolžine do 0,8m
|  | - objekt | kos | 10
|  | - mansarda | kos | 0
|  | Skupaj: | kos | 10 |  | 0
9 |  | Zakoličba in posnetek trase | kompl. | 1 |  | 0
|  | GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. |  | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
II. |  | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
III. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA SPLOŠNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
IV. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA STROJNE NAPRAVE |  |  |  | 0
V. |  | RAZDELILNIKI in NAPRAVE |  |  |  | 0
VI. |  | ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  | 0
VII. |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
VIII. |  | VIDEODOMOFONSKA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
IX. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
X. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE |  |  |  | 0
XI. |  | VIDEO NADZOR |  |  |  | 0
XII. |  | SOS INŠTALACIJA |  |  |  | 0
XIII. |  | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE |  |  |  | 0
XIV. |  | GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  | 0
XV. |  | Predajna dokumentacija, vris sprememb v PZI načrt, priprava dokumentacije za tehnični pregled | kompl. | 1 |  | 0
XVI. |  | Načrt PID | kompl. | 1 |  | 0
|  | ELEKTROINŠTALACIJE OBJEKTA - SKUPAJ: |  | € |  | 0
V oceni ni zajet DDV.
V oceni ni zajet NN priključek z merilno omaro.
V oceni ni zajet TK priključek do komunikacijske omare.
V oceni niso zajete krmilne povezave strojnih naprav ter strojnih elementov znotraj strojnice in prostora za klimate.
V oceni niso zajete dekorativne svetilke na hodnikih in stopniščih ter lestenci po prostorih, predviden je samo priklop.
V oceni ni zajeta oprema scenske tehnike. V sklopu načrta je predvideno samo napajanje omare katere mikrolokacijo je potrebno uskladiti na objektu.